СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ПОКРОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2030 ГОДА

(актуализация по состоянию на 2024 год)

ТОМ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

г. Покров,2023 г.

Оглавление

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	9

1.1 Функциональная структура теплоснабжения.	9

1.2 Источники тепловой энергии	13

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	13

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	13

1.2.3 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	14

1.2.4 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	15

1.2.5 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	15

1.2.6 Среднегодовая загрузка оборудования	16

1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	21

1.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	21

1.2.9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	21

1.2.10 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	21

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	22

1.3.1. Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	22

1.3.2 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	22

1.3.3 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	22

1.3.4 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	27

1.3.5 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	27

1.3.6 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	30

1.3.7 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей.	30

1.3.8 Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	35

1.3.9 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	35

1.3.10 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	36

1.3.11 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	36

1.3.12 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	37

1.3.13 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	37

1.3.14 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	37

1.3.15 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	38

1.3.16 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	38

1.3.17 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	39

1.3.18 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	39

1.3.19 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	39

1.3.20 Данные энергетических характеристик тепловых сетей	39

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии.	42

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	44

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	44

1.5.2 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	44

1.5.3 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	45

1.5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.	45

1.5.5. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	47

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	57

1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	57

1.6.2. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю.	57

1.6.3. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.	57

1.6.4 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	61

1.7 Балансы теплоносителя	62

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	62

1.7.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	63

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	65

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.	65

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	65

1.9 Надежность теплоснабжения муниципального образования.	66

1.9.1 Описание показателей, определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии	66

1.9.2 Частота отключений потребителей	68

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	68

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).	68

1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».	72

1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.	72

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования	73

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения муниципального образования	75

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающей организации муниципального образования город Покров Петушинского района Владимирской области	75

1.11.2 Структура цен (тарифов) теплоснабжающих организаций, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	75

1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	76

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности	76

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования	77

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.	77

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения муниципального образования.	77

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	77

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	77

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	77

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	78

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	78

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	78

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	80

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	80

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	81

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии	81

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	84

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	84

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	84

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	87

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	87

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	88

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	88

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	88

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения	88

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	89

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	89

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	90

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	90

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	90

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	93

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования	94

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения)	94

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	97

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	97

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	98

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	98

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	98

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	98

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	98

6.5Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	100

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	102

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	102

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	102

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	103

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	103

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	103

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	103

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	103

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	104

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	104

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	104

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	104

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	106

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	106

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	106

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	106

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	111

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	111

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	111

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	111

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	111

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	112

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	112

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	112

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	112

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	113

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	113

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	113

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	113

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	113

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	113

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	113

Глава 10. Перспективные топливные балансы	114

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	114

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	116

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	116

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	116

10.5 Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	117

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	117

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	118

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	118

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	118

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	119

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	120

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	120

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	122

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	122

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	122

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций.	124

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.	124

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования	125

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	127

14.1Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	127

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	127

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	128

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	129

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	129

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	129

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	129

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	131

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	131

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	133

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	134

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	134

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	134

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	135

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	135

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	135

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	135

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	136

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

# 1.1 Функциональная структура теплоснабжения.

Общая характеристика муниципального образования город Покров Петушинского района Владимирской области

Город Покров расположен на западе Владимирской области, в 20 км от районного центра г. Петушки и в 20 км от г. Орехово-Зуево Московской области.

Большая часть города расположена на невысокой возвышенности коренного берега ручья Шитка. Городское поселение граничит с севера, запада, юга и востока с Муниципальным образованием «Нагорное» и в восточной части с Муниципальным образованием «Поселок Вольгинский» вдоль русла р. Вольга.

Климат в районе г. Покров - умеренно-континентальный. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной.

Климатические параметры холодного периода года:

- абсолютная минимальная температура воздуха –48°С;

- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января) –11,1°С;

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (января) – 84 %;

- количество осадков за ноябрь-март – 194 мм.

Климатические параметры теплого периода года:

- абсолютная минимальная температура воздуха – плюс 37°С;

- средняя температура воздуха наиболее теплого месяца (июля) – плюс 23,3°С;

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца (июля) – 72 %;

- количество осадков за апрель-октябрь – 413 мм.

При определении расчетных тепловых нагрузок приняты следующие климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 28оС;

- средняя температура отопительного периода составляет минус 3,5°С

- продолжительность отопительного периода – 213 суток.

Город Покров расположен в “нормальной” зоне влажности.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ниже 8оС – 3.4 м.

Преобладающее направление ветра за июнь-август – северное.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость, превышение которой составляет менее 5%–7.5 м/сек.

Общая площадь земель г. Покров составляет 2153 Га.

Население составляет 17,670 тыс. человек (по состоянию на 01.01.2023 г.), 61 % населения – люди трудоспособного возраста.

На территории города Покрова осуществляют хозяйственную деятельность шесть крупных предприятий и более двухсот субъектов хозяйственной деятельности среднего и малого бизнеса.

Экономику г. Покров можно охарактеризовать как разноплановую. В городе работают предприятия пищевой, строительной, металлообрабатывающей, швейной и других отраслей промышленности. Самый большой вклад в бюджет города дают предприятия пищевой промышленности

1.1.1Зоны действия производственных котельных

На территории города теплоснабжающие и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в зонах действия производственных котельных, отсутствуют.

1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территории города осуществляется как индивидуальное теплоснабжение жилой, общественной и прочей застройки, так и смешанное (централизованное и индивидуальное) теплоснабжение.

Теплоснабжение жилой, общественной и прочей застройки, в которых проектным решением не предусмотрено централизованное теплоснабжение, отопление осуществляется децентрализовано посредством индивидуальных теплогенерирующих установок (котлы, печи), работающих на природном газе и твёрдых видах топлива (уголь, дрова, пр.)

Горячее водоснабжение объектов, в которых проектным решением не предусмотрено наличие внутренней системы ГВС, осуществляется децентрализовано посредством индивидуальных теплогенерирующих установок газовых (двухконтурные котлы, проточные водонагреватели) или электрических (накопительные и проточные водонагреватели).

Изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского поселения, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения нет.

1.1.3 Зоны действия отопительных котельных

На территории муниципального образования город Покров Петушинского района централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, а также юридические лица) производится от 3отопительных котельных, расположенных на территории г. Покров и 1 отопительной котельной расположенной на территории муниципального образования Нагорное (поселок Нагорный).

Теплоснабжающая организация, осуществляющая эксплуатацию отопительных котельных – ООО «Владимиртеплогаз» (ООО «ВТГ»).

Функциональная структура системы централизованного теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского районавключает в себя производство тепловой энергии и ее транспорт до потребителя вышеуказанной теплоснабжающей организацией и представлена на рисунке 1.1.1.

Договора на поставку тепловой энергии заключаются напрямую между потребителем и единой теплоснабжающей организацией в зоне её деятельности.

Актуальные (существующие) границы зона действияцентрализованных систем теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям и представлена на рисунке 1.1.2.

Рисунок 1.1.1 – Функциональные схемы отопительных котельных

муниципального образования город Покров Петушинского района

Рисунок 1.1.2 – Зоны действия типов систем теплоснабжения на территории муниципального образованиягород Покров

# 1.2 Источники тепловой энергии

## 1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Отопительные котельныемуниципального образования город Покров Петушинского района

Централизованныесистемы теплоснабжения представляют собой совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок для отопления и горячего водоснабжения объектов социально-бытового назначения и жилого сектора муниципального образования город Покров Петушинского района, технологически соединенных тепловыми сетями.

Котельныемуниципального образованиягород Покров Петушинского района работают на природном газе. Использование резервного топлива на источниках теплоснабжения не предусмотрено.

На территории муниципального образованиягород Покров Петушинского района централизованное теплоснабжение производится от 3отопительных котельных:

- Котельная №1, мощностью 20,79 Гкал/час;

- Котельная №2, мощностью 13,2 Гкал/час;

- БМК №4 (п. Введенский), мощностью 2,41 Гкал/час.

Технические характеристики котельных приведены в таблице 1.2.1.

Месторасположение котельных муниципального образования город Покров Петушинского района представлено на рисунке 1.1.2.

Таблица 1.2.1 – Характеристика источников теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района

| Котельная | Адрес котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Режим котла | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Владимиртеплогаз" |
| Котельная № 1 | г. Покров, ул. Школьный проезд, д.№3 | ДКВР-6,5/13 | 3 | водогрейный | 1974 1974 2012 | 4,29 | 20,79 | 166,08 |
|  |  | ДКВР-4/13 | 3 | водогрейный | 1964 | 2,64 |  |  |
| Котельная № 2 | г. Покров, ул. Фейгина, д.1в | ДКВР-4/13 | 5 | водогрейный | 1974 1976 | 2,64 | 13,20 | 157,90 |
| БМК №4 п. Введенский | г. Покров, п. Введенский | Турботерм-стандарт ТТС1000 | 2 | водогрейный | 2018 | 0,86 | 2,41 | 159,03 |
|  |  | Турботерм-стандарт ТТС-800 | 1 | водогрейный | 2018 | 0,69 |  |  |

## 1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Таблица 1.2.2– Оценка тепловых мощностей источников тепловой энергиимуниципального образования город Покров Петушинского района

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3-4 | 6 | 7 = 6-5 |
| ООО "Владимиртеплогаз" |
| 1 | Котельная № 1 | 20,79 | 2,03 | 18,76 | 0,4577 | 18,30 |
| 2 | Котельная № 2 | 13,20 | 0,39 | 12,81 | 0,2875 | 12,53 |
| 3 | БМК №4 п. Введенский | 2,41 | 0,01 | 2,40 | 0,0720 | 2,33 |

Общая установленная тепловая мощность источников муниципального образования город Покров Петушинского района, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на 2023 год, составляет 36,4Гкал/ч. Располагаемая тепловая мощность котлов – 33,97 Гкал/час или 93,3% от значений заводов-изготовителей.

## 1.2.3 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Информация о сроке ввода в эксплуатацию котельного оборудования и периода его использования приведена в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3 – Оценка сроков эксплуатации котлов источников теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района

| Котельная | Марка котла и инв. номер | Год ввода в эксплуатацию | Дата последней экспертизы, технического диагностирования, осмотра | Год продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1г. Покров, ул. Школьный проезд, д.№3 | ДКВР-6,5/13 (№ 4) зав. №2268 | 1974 | 30.09.2020г. | до 30.08.2023г. |
|  | ДКВР-6.5/13 (№ 5) зав. №2715 | 1974 | 30.09.2020г. | до 30.08.2023г. |
|  | ДКВР-6.5/13 (№ 6) зав. №6234 | 2012 | 30.09.2020г. | до 30.08.2023г. |
|  | ДКВР-4/13 (№ 1) зав. №2701 | 1964 | 18.06.2021г. | до 16.06.2023г. |
|  | ДКВР-4/13 (№ 2) зав. №1194 | 1964 | 23.09.2020г. | до 23.08.2023г. |
|  | ДКВР-4/13 (№ 3) зав. №1150 | 1964 | 18.06.2021г. | до 16.06.2023г. |
| Котельная № 2 г. Покров, ул. Фейгина, д.1в | ДКВР-4/13 (№1) зав. №7483 | 1974 | 06.09.2021г. | до 06.08.2022г. |
|  | ДКВР-4/13 (№2) зав. №7479 | 1974 | 06.09.2021г. | до 06.08.2022г. |
|  | ДКВР-4/13 (№3) зав. №1228 | 1976 | 06.09.2021г. | до 06.08.2022г. |
|  | ДКВР-4/13 (№ 4) зав. №2183 | 1976 | 06.09.2021г. | до 06.08.2022г. |
|  | ДКВР-4/13 (№ 5) зав. №2635 | 1976 | 06.09.2021г. | до 06.08.2022г. |
| БМК №4 п. Введенский | Турботерм-стандарт ТТС-1000 зав. №2225 | 2018 | ― | ― |
|  | Турботерм-стандарт ТТС-1000 зав. №2228 | 2018 | ― | ― |
|  | Турботерм-стандарт ТТС-800 зав. №2224 | 2018 | ― | ― |

## 1.2.4 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

По состоянию на 2023 годна территории муниципального образования город Покров Петушинского районаВладимирской областиотсутствуют источники комбинированной выработки тепловой энергии.

## 1.2.5Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- количественным регулированием (расходом или количеством теплоносителя).

- качественным регулированием (температурой теплоносителя).

В системах теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского районана тепловых сетях используется качественный способ регулирования.

На территории муниципального образования город Покров Петушинского района теплоснабжение потребителей осуществляется по следующим температурным графикам:

- График работы откотельной №1– 115/70⁰С с точкой излома для  ГВС при tпод.=70 ⁰С и 95/70⁰С (восточная ветка тепловой сети);

- График работы от котельной №2 – 115/70⁰С;

- График работы от котельной №3 пос. Нагорный (микрорайон г. Покров)– 115/70⁰С с точкой излома для  ГВС при tпод.=70 ⁰С;

- График работы БМК №4 (п. Введенский) – 95/70⁰С.

Таблица 1.2.5.1 – Параметры отпуска тепловой энергии в сеть

| Наименование котельной (системы теплоснабжения) | Температурный график отпуска тепловой энергии | Система теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения (трубопровод) |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образованиегород Покров Петушинского района |
| Котельная №1 г. Покров | 115/70⁰С с точкой излома для ГВС при tпод.=70 ⁰С (рисунок 1.2.5.1) | 2-х- трубная система теплоснабжения (отопление и ГВС) до ЦТП и потребителей |
|  | Отопление - 95/70⁰С (восточная ветка тепловой сети) (рисунок 1.2.5.3) ГВС – 71/43⁰С (рисунок 1.2.5.4) | 4-х трубная система теплоснабжения (закрытая 2-х- трубная система отопления, централизованная система горячего водоснабжения 2-х-трубная) |
| Котельная №2 г. Покров | Отопление - 115/70⁰С (рисунок 1.2.5.2) ГВС – 71/43⁰С (рисунок 1.2.5.4) | 4-х трубная система теплоснабжения (закрытая 2-х- трубная система отопления, централизованная система горячего водоснабжения 2-х-трубная) |
| Котельная №3пос. Нагорный (микрорайон г. Покров) | 115/70⁰С с точкой излома для ГВС при tпод.=70 ⁰С (рисунок 1.2.5.1) | 2-х- трубная система теплоснабжения (отопление и ГВС) до потребителей |
| БМК №4 п. Введенский | Отопление - 95/70⁰С (рисунок 1.2.5.3) ГВС – 71/43⁰С (рисунок 1.2.5.4) | 4-х трубная система теплоснабжения (закрытая 2-х- трубная система отопления, централизованная система горячего водоснабжения 2-х-трубная) |

При существующей загрузке систем теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей указанные температурные графики должны обеспечивать поддержание температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях в пределах утвержденных санитарных норм.

## 1.2.6 Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица 1.2.6 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| N п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| ООО "Владимиртеплогаз" |
| 1 | Котельная № 1 | 20,79 | 51 394,58 | 2 472,08 |
| 2 | Котельная № 2 | 13,20 | 32 123,63 | 2 433,61 |
| 3 | БМК №4 п. Введенский | 2,41 | 5 079,56 | 2 107,70 |

Число часов использования установленной тепловой мощности (УТМ) рассчитывается исходя из фактического годового объема выработки тепловой энергии и установленной тепловой мощности источников, согласно п. 14. Приказа Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

Можно отметить, что среднегодовая загрузка всех котельных в течение отопительного сезона является оптимальной и составляет 75÷90% от располагаемой мощности источников.

Рисунок 1.2.5.1 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной №1 г. Покров и котельной №3 п. Нагорный (микрорайон г. Покров)

Рисунок 1.2.5.2 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной №2

Рисунок 1.2.5.3 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной №1 г. Покров (восточная ветка тепловой сети) и БМК №4 п. Введенский

Рисунок 1.2.5.4 – Температурный график качественного регулирования отпуска горячей водыот котельных г. Покров

## 1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Информация об установленных приборах учета отпущенной тепловой энергии на источниках теплоснабжения муниципального образования город Покровпредставлена в таблице 1.2.7. Приборы учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения установлены в полном объеме.

Таблица 1.2.7 – Приборы учета тепловой энергии на котельных

| Наименование котельной (системы теплоснабжения) | Наличие приборов учета отпускаемой тепловой энергии | Необходимость в установке приборов учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образованиегород Покров Петушинского района |
| Котельная № 1 | ВГМ-200 – 2шт. ВГМ-100 – 2шт. | отсутствует |
| Котельная № 2 | ВГМ-250 – 2 шт. | отсутствует |
| БМК №4 п. Введенский | ЭРСВ-440Ф Ду100 – 2шт. | отсутствует |

## 1.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация об отказах и восстановления оборудования источников тепловой энергии за 2022-2023 гг. приведена в таблице 1.2.8.

Таблица 1.2.8 – Информация об отказах и инцидентах на источниках тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Количество аварийных ситуаций на котельной за 2022 и 2023гг. | Средняя продолжительность устранения аварийной ситуации, ч. | Причины повреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров Петушинского района |
| Котельная № 1 | 0 | — | — |
| Котельная № 2 | 0 | — | — |
| БМК №4 п. Введенский | 0 | — | — |

## 1.2.9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на территориимуниципального образования город Покров Петушинского районане выдавались (таблица 1.2.9).

Таблица 1.2.9 – Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

| по состоянию на 01.06.2023 |
| --- |
| № п.п. | Наименование котельной | Наличие предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии |
|  |  | да/нет; дата, № | Перечень замечаний | наименование надзорного органа |
| 1 | Котельная № 1 | нет | - | - |
| 2 | Котельная № 2 | нет | - | - |
| 3 | БМК №4 п. Введенский | нет | - | - |

## 1.2.10 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории муниципального образования город Покров Петушинского районаотсутствуют.

# 1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

## 1.3.1. Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

В таблице 1.3.1 представлено оглавление схем тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования город Покров Петушинского района.

Таблица 1.3.1 – Схемы тепловых сетей источников теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование рисунка тепловой сети |
| --- | --- |
| Муниципальное образованиегород Покров Петушинского района |
| Котельная №1 | рисунок 1.3.1.1 |
| Котельная №2 | рисунок 1.3.1.2 |
| Котельная №3 | рисунок 1.3.1.3 |
| БМК №4 (п. Введенский) | рисунок 1.3.1.4 |

## 1.3.2 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении на территории муниципального образования город Покров Петушинского района составляет 39,744 км., в том числе протяженность по системам теплоснабжения:

- Котельная №1: 22,125 км.;

- Котельная №2: 7,747 км.;

- Котельная №3 п. Нагорный: 6,075 км.;

- БМК №4 п. Введенский: 3,797 км.

Характеристика грунтов на территории муниципального образования город Покров Петушинского района определяется геологическим строением данного района, в котором принимают участие верхнекаменноугольные, пермские, триасовые, юрские, меловые и четвертичные образования.

Параметры участков систем теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района представлены в таблице 1.3.2.

## 1.3.3 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Преимущественно в качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем.

Информация о запорной арматуре, установленной на тепловых сетях муниципального образования приведена в таблице 1.3.3.

Рисунок 1.3.1.1 – Схема тепловых сетей котельной №1 г. Покров

Рисунок 1.3.1.2 – Схема тепловых сетей котельной №2 г. Покров и котельной №3 п. Нагорный

Рисунок 1.3.1.3 – Схема тепловых сетей БМК №4 п. Введенский

Таблица 1.3.2 - Характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии муниципального образования город Покров Петушинского района

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения (открытая/закрытая; 2-х/4-х трубная) | Тип теплоносителя и его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопит. | летн. |
| 1 | Котельная №1 г. Покров | Закрытая, 2-х и 4-х трубная | 130/70⁰С со срезкой при tпод.=115⁰С и изломом для ГВС при tпод.=70 ⁰С 95/70⁰С (восточная ветка тепловой сети) | 44250 | 0,093 | 297,5 | 134,9 |
| 2 | Котельная №2 г. Покров | Закрытая, 4-х трубная | 130/70⁰С со срезкой при tпод.=115⁰С | 15494 | 0,094 | 136,2 | 44,6 |
| 3 | Котельная №3 п. Нагорный* | Закрытая, 2-х трубная | 130/70⁰С со срезкой при tпод.=115⁰С и изломом для ГВС при tпод.=70 ⁰С | 12150 | 0,121 | 137,4 | − |
| 4 | БМК №4 п. Введенский | Закрытая, 4-х трубная | 95/70⁰С | 7594 | 0,096 | 75,3 | 20,0 |

Примечание: * - указаны данные по тепловым сетям, расположенных только на территории муниципального образования города Покров.

Таблица 1.3.3 - Характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии муниципального образования город Покров Петушинского района

| Наименование системы теплоснабжения | Диаметр, мм | Ду50 | Ду80 | Ду100 | Ду125 | Ду150 | Ду200 | Ду250 | Ду300 | Ду350 | Ду400 | Ду500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Кол-во, шт. | 140 | 50 | 110 | 30 | 54 | 42 | 4 | 2 | - | - | - |
| Котельная №2 |  | 80 | 30 | 26 | 20 | 26 | 16 | 2 | - | - | - | - |
| Котельная №3 |  | 70 | 62 | 50 | 16 | 36 | 26 | 20 | 10 | - | - | - |
| БМК №4 (п. Введенский) |  | 60 | 12 | 44 | 14 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |

## 1.3.4 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных сетях ООО «Владимиртеплогаз» выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные характеристики:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона.

## 1.3.5 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Вид регулирования отпуска тепловой энергии – качественный.

На территории муниципального образования города Покров для отпуска потребителям тепловой энергии на нужды отопления в теплоносителе «горячая вода» используются следующие температурные графики:

- Температурный график 95/70⁰С.

- Температурный график 115/70⁰С с точкой излома для  ГВС при tпод.=70 ⁰С;

- Температурный график 115/70⁰С.

Таблица 1.3.5 – Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

| № | Наименование источника | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Температурный график теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха,0С | Обоснованность применяемого графика регулирования отпуска тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии от источников теплоснабжения |
| 1 | Котельная №1 г. Покров | центральный качественный | 115/70⁰С с точкой излома при tпод.=70 ⁰С | ввиду зависимой, в т.ч. элеваторной схемы присоединения потребителей к тепловой сети и нагреву воды на цели ГВС в тепловых пунктах потребителей |
|  |  |  | 95/70⁰С | применение прямой зависимой схемы присоединения потребителей к тепловой сети |
| 2 | Котельная №2 г. Покров | центральный качественный | 115/70⁰С | применение зависимой, в т.ч.элеваторной схемы присоединения потребителей к тепловой сети |
| 3 | Котельная №3пос. Нагорный (микрорайон г. Покров) | центральный качественный | 115/70⁰С с точкой излома при tпод.=70 ⁰С | ввиду зависимойэлеваторной схемы присоединения потребителей к тепловой сети и нагреву воды на цели ГВС в тепловых пунктах потребителей |
| 4 | БМК №4 п. Введенский | центральный качественный | 95/70⁰С | применение прямой зависимой схемы присоединения потребителей к тепловой сети |
| Отпуск тепловой энергии от центральных тепловых пунктов |
| 5 | ЦТП №1 г. Покров | центральный качественный | 95/70⁰С | применение прямой зависимой схемы присоединения потребителей к тепловой сети |
| 6 | ЦТП №2 г. Покров | центральный качественный | 95/70⁰С | применение прямой зависимой схемы присоединения потребителей к тепловой сети |
| 7 | ЦТП №3 г. Покров | центральный качественный | 95/70⁰С | применение прямой зависимой схемы присоединения потребителей к тепловой сети |
| 8 | ЦТП №4 г. Покров | центральный качественный | 95/70⁰С | применение прямой зависимой схемы присоединения потребителей к тепловой сети |

Температурные графики качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сеть от источников теплоснабжения представлены на рисунках 1.2.5.1 – 1.2.5.4.

Температурные графики качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сеть от центральных тепловых пунктов представлены на рисунках 1.3.5.1 – 1.3.5.2.

Графики изменения температур теплоносителя выбраны на основании климатических параметров холодного времени года на территории муниципального образования согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе.

Рисунок 1.3.5.1 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла на отопление от ЦТП №1, ЦТП №2, ЦТП №3, ЦТП №4 г. Покров

Рисунок 1.3.5.2 – Температурный график качественного регулирования отпуска горячей воды от ЦТП №1, ЦТП №2, ЦТП №3, ЦТП №4, ЦТП №5 г. Покров

## 1.3.6 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети должны соответствовать утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Контроль за соблюдением температурных режимов должен осуществляться спомощью применениятермометров и датчиков термопар на коллекторах котельных муниципального образования город Покров Петушинского района.

## 1.3.7 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей.

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых сетейкотельных муниципального образования город Покров Петушинского района, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения. Это диаметры и длины теплопроводов, расчетные тепловые нагрузки присоединенных абонентов. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источниках теплоснабжения. Регулирование величины отпуска тепловой энергии осуществляется в качественном режиме.

Тепловые и гидравлические расчеты осуществлялись при расчетной температуре наружного воздуха, которая составляет величину tн. =-28 ºС.

Так же учитывалось влияние тепловых потерь через изоляцию при транспортировке теплоносителя при среднеотопительной температуре грунта +5 ºС.

Информация о тепловых и гидравлических режимах участков тепловых сетей приведена в разделе 4.2 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Далее приводятся пьезометрические графики участков сетей при существующих напорных характеристиках тепловых сетей котельных муниципального образования город Покров Петушинского района (таблица 1.3.7).

Таблица 1.3.7 – Напорные характеристики объектов теплоснабжения

| Наименование источника | Система централизованного отопления |
| --- | --- |
|  | Напор в подающем трубопроводе, кгс/см² | Напор в обратном трубопроводе, кгс/см² |
| Муниципальное образованиегород Покров Петушинского района |
| Котельная №1 г. Покров | 4,6 | 2,2 |
| Котельная №2 г. Покров | 5,2 | 2,2 |
| Котельная №3 п. Нагорный | 3,4 | 2,0 |
| БМК №4 п. Введенский | 6,4 | 2,0 |

Пьезометрические графики тепловых сетей от котельныхмуниципального образования город Покров Петушинского района

Котельная №1.

Рисунок 1.3.7.1– Пьезометрический график участка сети котельная №1 – ул. 3 Интернационала,83

Рисунок 1.3.7.2– Пьезометрический график участка сети котельная №1 – ул. Северная,15

Рисунок 1.3.7.3 – Пьезометрический график участка сети котельная №1 – ул. Октябрьская,113б

Рисунок 1.3.7.4 – Пьезометрический график участка сети котельная №1 – ул. Ленина,79

Котельная №2.

Рисунок 1.3.7.5 – Пьезометрический график участка сети котельная №2 – ул. Советская,9

Рисунок 1.3.7.6 – Пьезометрический график участка сети котельная №2 – ул. Быкова,24

Котельная №3.

Рисунок 1.3.7.7– Пьезометрический график участка сети котельная №3 – ул. Больничный проезд,3

БМК №4 п. Введенский.

Рисунок 1.3.7.8 – Пьезометрический график участка сети БМК №4 п. Введенский – п. Введенский,33

## 1.3.8 Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Информация о количестве отказов (аварий) на участках тепловых сетей теплоснабжающей организации за период 2019-2023 гг. представлена в таблице 1.3.8.

Таблица 1.3.8 – Данные по отказам (инцидентам) на участках тепловых сетей

| Наименование системы теплоснабжения | Количество авариный ситуаций/инцидентов на тепловых сетях | Средняя продолжительность устранения аварийной ситуации, ч. | Причина (ы) повреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |  |
| Котельная №1 г.Покров | 7 | 2 | 10 | 5 | 5 | Коррозионный износ тепловых сетей |
| Котельная №2 г.Покров | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | Коррозионный износ тепловых сетей |
| Котельная №3пос. Нагорный | ― | ― | 7 | 3 | 4 | Коррозионный износ тепловых сетей |
| Котельная №4 п.Введенский | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | Коррозионный износ тепловых сетей |

## 1.3.9 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Мероприятия в отношении тепловых сетей, для обеспечения исправного состояния, планируются и осуществляется теплоснабжающей (теплосетевой) организацией в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115) (далее – Правила), других нормативно-технической документации, нормативно-правовых актов.

Теплоснабжающей (теплосетевой) организацией необходимо организовать постоянный и периодический контроль технического состояния тепловых сетей (осмотры, технические освидетельствования).

Все тепловые сети подвергаются техническому освидетельствованию с целью:

- оценки их технического состояния;

- установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса тепловой энергоустановки;

- выявления потерь топливно-энергетических ресурсов;

Технические освидетельствования тепловых сетей разделяются на:

- первичное (предпусковое) - проводится до допуска в эксплуатацию;

- периодическое (очередное) - проводится в сроки, установленные Правилами или нормативно-техническими документами завода-изготовителя;

- внеочередное - проводится в следующих случаях:

- если тепловая сеть не эксплуатировалась более 12 месяцев;

- после ремонта, связанного со сваркой элементов, работающих под давлением, модернизации или реконструкции тепловой сети;

- после аварии или инцидента на тепловой сети;

- по требованию органов государственного энергетического надзора.

Теплотехнические испытания, инструментальные измерения и другие диагностические работы на тепловых сетях могут выполняться специализированными организациями. При проведении работ используются соответствующие средства измерений, методики и программы.

Помимо гидравлических испытаний на прочность и плотность в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь.

Для контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций следует периодически производить шурфовки на тепловой сети.

Плановые шурфовки проводятся по ежегодно составляемому плану, утвержденному ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) тепловых сетей (техническим руководителем) организации.

Количество ежегодно проводимых шурфовок устанавливается в зависимости от протяженности сети, способов прокладок и теплоизоляционных конструкций, количества ранее выявленных коррозионных повреждений труб, результатов испытаний на наличие потенциала блуждающих токов.

В тепловых сетях осуществляется систематический контроль за внутренней коррозией трубопроводов путем анализов сетевой воды и конденсата, а также по индикаторам внутренней коррозии, установленным в наиболее характерных точках тепловых сетей (на выводах от источника теплоты, на концевых участках, в нескольких промежуточных узлах). Проверка индикаторов внутренней коррозии осуществляется в ремонтный период.

При эксплуатации тепловых сетей необходимо обеспечить их техническое обслуживание, ремонт, модернизацию и реконструкцию. Сроки планово-предупредительного ремонта тепловых энергоустановок устанавливаются в соответствии с требованиями заводов-изготовителей или разрабатываются проектной организацией. Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту, разрабатывается ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и утверждается руководителем организации.

Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния, определяемого по итогам осмотров, технического освидетельствования и диагностирования, испытаний, шурфовок.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонта устанавливаются нормативно-техническими документами на ремонт данного вида тепловых энергоустановок.

## 1.3.10 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Периодичность проводимого ремонта, испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей, расположенных на территории муниципального образования город Покров Петушинского района, соответствуют требованиям, определёнными Правилами.

## 1.3.11 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности),теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Информация о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии от источников теплоснабженияи транспортируемой по тепловым сетям теплоснабжающей организациимуниципального образованияпредставлена в таблице 1.3.11.

Таблица 1.3.11 – Нормативы технологических потерь и теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Наименование системы теплоснабжения | Нормативные потери и затраты теплоносителя, тыс. куб.м./год | Нормативные потери и затраты теплоэнергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| ООО "Владимиртеплогаз" |
| Котельная № 1 | 9,084 | 11 853 |
| Котельная № 2 | 2,860 | 4 319 |
| БМК №4 п. Введенский | 1,581 | 2 102 |

## 1.3.12Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Сведения о фактических потерях тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям представлены в таблице 1.3.12.

Таблица 1.3.12 – Фактические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии

| Наименование источника | Объем фактических потерь тепловой энергии при её передаче, Гкал |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| ООО "Владимиртеплогаз" |
| Котельная № 1 | 16 376,57 | 18 010,45 | 16 350,37 |
| Котельная № 2 | 7 685,80 | 8 804,81 | 8 376,66 |
| БМК №4 п. Введенский | 1 332,71 | 1 667,16 | 1 307,04 |

Информация о фактических потерях теплоносителя при передаче тепловой энергии представлены в часть 1.7 главы 1 Обосновывающих материалов.

## 1.3.13 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По данным, полученным от теплоснабжающей организации предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выдавались (таблица 1.3.13).

Таблица 1.3.13 – Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети

| по состоянию на 01.06.2023 год |
| --- |
| № п.п. | Наименование тепловой сети | Наличие предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результат их исполнения |
|  |  | участок (от __до __) | да/нет; дата, № | наименование надзорного органа | результат исполнения |
| 1 | Тепловая сеть от котельной №1 г. Покров | - | нет | - | - |
| 2 | Тепловая сеть от котельной №2 г. Покров | - | нет | - | - |
| 3 | Тепловая сеть от котельной №3 п. Нагорный | - | нет | - | - |
| 4 | Тепловая сеть от БМК №4 п. Введенский | - | нет | - | - |

## 1.3.14Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Информация о типах присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям представлена в таблице 1.3.14.

Таблица 1.3.14 – Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей

| Наименование системы теплоснабжения | Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям |
| --- | --- |
|  | Система отопления | Система горячего водоснабжения |
| Котельная № 1 (ветка 115/70⁰С) | закрытая, через элеваторный узел | закрытая параллельного включения |
| Котельная № 1 (восточная ветка тепловой сети) | закрытая, прямая зависимая | открытая |
| Котельная № 2 | закрытая, через элеваторный узел | открытая |
| Котельная № 3 пос. Нагорный | закрытая, через элеваторный узел | закрытая параллельного включения |
| БМК №4 п. Введенский | закрытая, прямая зависимая | открытая |

Подключение потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования город Покров Петушинского района, к централизованной системе теплоснабжения осуществляется по зависимой схеме напрямую и через элеваторные узлы.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом.

Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется непосредственно в котельной (системы теплоснабжения котельной №1, №2 и №4), так и непосредственно у потребителей (системы теплоснабжения котельной №1 и №3). Тепловые сети выполнены по двух- и четырехтрубной схеме.

## 1.3.15 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Информация о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии у потребителей, подключенных к тепловым сетям единой теплоснабжающей организации представлены в таблице 1.3.15.

Таблица 1.3.15 – Информация о наличии ОДПУ у потребителей тепловой энергии

| Наименование системы теплоснабжения | Общее количество тепловых узлов зданий | Кол-во тепловых узлов зданий, оборудованных узлами учета |
| --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения от котельной №1 г. Покров | 148 | 46 |
| Система теплоснабжения от котельной №2 г. Покров | 69 | 46 |
| Система теплоснабжения от котельной №3 п. Нагорный | 43 | 43 |
| Система теплоснабжения от БМК №4 п. Введенский | 34 | 0 |

По состоянию на 01 июня 2023 года общее количество абонентов с установленными общедомовыми приборами учета тепловой энергии составляет 70% исходя из расчета от общей подключенной нагрузки абонентов.

На период до 2030 года планируется продолжить планомерную работу по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии с доведением уровня оприборенности до 80% от общего количества абонентов.

При отсутствии установленных приборов учета, оплата за поставленную тепловую энергию и горячую воду осуществляется на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг (части 1.5.4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения).

## 1.3.16 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» укомплектован эксплуатационной диспетчерской и аварийной службой. Диспетчерская служба работает ежедневно в круглосуточном режиме.

Информация по диспетчерской службе теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.16.1 – Информация по работе диспетчерской службы теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наличие диспетчерской службы теплоснабжающей организации | Использование средств автоматизации, телемеханизации при работе диспетчерской службы | Наличие замечаний к работе диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по состоянию на 01.06.2023 год |
| 1 | Петушинский филиал ООО "Владимиртеплогаз" | да | БМК №4 п. Введенский работает в автоматическом режиме с передачей информации о сбое в работе оборудования дежурному персоналу | отсутствуют |

## 1.3.17 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории муниципального образования город Покров Петушинского района, эксплуатируются следующиецентральные тепловые пункты и насосные станции:

- Котельная №1 г. Покров: ЦТП №1, ЦТП №2, ЦТП №3, ЦТП №4, ЦТП №5;

- Котельная №2 г. Покров: ТП «Ранова».

Месторасположение тепловых пунктов на территории муниципального образования город Покров Петушинского района представлено на рисунке 1.3.17.1.

Информация о тепловых пунктах представлена в таблице 1.3.17.

## 1.3.18 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

По данным, полученным от теплоснабжающей организации на всех котельных установлена защитная автоматика.

## 1.3.19 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

По состоянию на 01.06.2023 года на территории муниципального образования город Покров Петушинского районабесхозяйные тепловые сети не выявлены.

## 1.3.20 Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Информация о значениях энергетических характеристик тепловых сетей ресурсоснабжающей организацией не представлена.

Таблица 1.3.17 – Информация о центральных тепловых пунктах городаПокров

| № п/п | Наименование ЦТП/НС | Адрес | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Напор под., м | Напор обр., м | Перечень установленного оборудования (с указанием марок оборудования) | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Технический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП №1 г. Покров | г. Покров, ул. 3-го Интернационала, 52а | 2,076 | 39 | 31 | Насосы: Насосная установка К 45/30 – 2шт.; Насосная установка Д 200/36а – 2шт. | 2008г. 2003г. | 30% 50% |
|  |  |  |  |  |  | Теплообменники: Кожухотрубный теплообменник ПВВ 325-4000 14шт.; Кожухотрубный теплообменник ПВВ 219-4000 - 1шт. | 1995г. 2003г. | 70% 50% |
|  |  |  |  |  |  | Регуляторы температуры, давления: - | - | - |
| 2 | ЦТП №2 г. Покров | г. Покров, ул. 3-го Интернационала, 68 | 0,8503 | 40 | 30 | Насосы: Насосная установка К 45/30 – 4шт. | 2007г. | 30% |
|  |  |  |  |  |  | Теплообменники: Кожухотрубный теплообменник ПВВ 325-4000 - 4шт. | 1995г. | 70% |
|  |  |  |  |  |  | Регуляторы температуры, давления: - | - | - |
| 3 | ЦТП №3 г. Покров | г. Покров, ул. Октябрьская, ВУС-33 | 0,5584 | 49 | 29 | Насосы: Насосная установка К80-50-200 – 1шт.; Насосная установка К100-80-160 – 1шт.; Насосная установка К 45/30 – 2шт. | 1995г. 2006г. 2008г. | 70% 40% 30% |
|  |  |  |  |  |  | Теплообменники: Кожухотрубный теплообменник ПВВ 325-4000 - 2шт. | 1995г. | 70% |
|  |  |  |  |  |  | Регуляторы температуры, давления: - | - | - |
| 4 | ЦТП №4 г. Покров | г. Покров, ул. 3-го Интернационала, 105 | 0,3793 | 42 | 31 | Насосы:- Насосная установка Wilo-IPL 32/175-4/2 – 2шт. | 2010г. | 25% |
|  |  |  |  |  |  | Теплообменники: Кожухотрубный теплообменник ПВВ 112-4000 - 2шт. | 1995г. | 70% |
|  |  |  |  |  |  | Регуляторы температуры, давления: - | - | - |
| 5 | ЦТП №5 г. Покров | г. Покров, ул. Октябрьская | 0,078 | 44 | 22 | Насосы: Насосная установка К 45/30 – 2шт. | 2010г. | 25% |
|  |  |  |  |  |  | Теплообменники: Кожухотрубный теплообменник ПВВ 159-4000 - 2шт. | 1995г. | 70% |
|  |  |  |  |  |  | Регуляторы температуры, давления: - | - | - |
| 6 | «ТП Ранова» | г. Покров, ул. Ленина, 45 | 0,3534 | 36 | 30 | Насосы: Насосная установка 2К-100-80-160а – 1 шт.; Насосная установка К 45/30 – 1шт. | 2002г. 2008г. | 40% 30% |
|  |  |  |  |  |  | Теплообменники: - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Регуляторы температуры, давления: - | - | - |

Рисунок 1.3.17.1 – Расположение тепловых пунктов и насосных станций на территории муниципального образования город Покров

# 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Сведения по зонам действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования город Покров Петушинского района

| Наименование источников | Графическое отображение | Зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образованиегород Покров Петушинского района |
| Котельная №1 г. Покров |  | Котельная № 1 расположена в северо-западной части центрального района города. Её зона действия распространяется на северо-запад вдоль ул. III Интернационала; на север – вдоль ул. Северная; на восток – вдоль ул. Советская до ул. К. Либкнехта; на юго-запад – в сторону потребителей на ул. Малая поляна вдоль Школьного проезда и ул. Октябрьская. |
| Котельная №2 г. Покров |  | Котельная № 2 находится на окраине города в его юго-восточной части. Тепловые сети от котельной идут на север до ул. Ленина, обеспечивая тепловой энергией абонентов с ул. Быкова, Герасимова, Пролетарской и Ленина. В юго-западной стороне от источника тепла (вдоль ул. К. Либкнехта и Больничного проезда) зона действия котельной № 2 граничит с зоной действия котельной № 3. На востоке от котельной расположен 1 потребитель – жилой дом № 1 по ул. Испытателей. |
| Котельная №3 п. Нагорный |  | Котельная № 3 находится в п. Нагорный. Тепловые сети заходят в город с восточной стороны, обеспечивая теплоснабжением абонентов, населяющих южную и юго-восточную части города в районе улиц К. Либкнехта, Больничного проезда, а также улиц Кольцевая и Горячкина. |
| БМК №4 п. Введенский |  | Котельная № 4 расположена на территории п. Введенский. Тепловые сети от котельной идут в двух направлениях: в северо-западном для теплоснабжения зданий Покровского СУВУ; в юго-восточном для теплоснабжения жилых зданий по ул. Зеленая |

# 1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

## 1.5.1Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей, обслуживаемых котельными, в зонировании по тепловым районам муниципального образованиягород Покров Петушинского районаприведены в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1 – Присоединенная нагрузка потребителей по тепловым районам

| Наименование теплового района | Наименование источников теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Тепловой район №1 | Котельная №1 г. Покров | 15,678 |
| Тепловой район №2 | Котельная №2 г. Покров | 12,213 |
|  | Котельная №3 п. Нагорный | 10,023 |
| Тепловой район №3 | БМК №4 п. Введенский | 1,846 |

По итогам 2022 года подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления и горячего водоснабжения составляет 39,761 Гкал/ч.

В таблице ниже приведена информация о расчетных тепловых нагрузках на коллекторах источников тепловой энергии.

Таблица 1.5.1.2 – Информация о расчетных тепловых нагрузках источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Всего | Отопление | ГВС |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Котельная № 1 | 15,678 | 13,111 | 2,568 |
| Котельная № 2 | 12,213 | 9,183 | 3,030 |
| БМК №4 п. Введенский | 1,846 | 1,637 | 0,209 |
| Котельная № 3 п. Нагорный (г. Покров) | 10,0232 | 7,9064 | 2,117 |
| ИТОГО | 39,761 | 31,837 | 7,924 |

## 1.5.2 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Пунктом 14 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что изменение параметров объектов капитального строительства является реконструкцией. Сводом правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003, принятым Постановлением Госстроя России от 21.08.2003 №153 комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) определяется как реконструкция здания. Таким образом, установка индивидуальных источников отопления в уже введенных в эксплуатацию жилых домах может осуществляться только путем реконструкции всего многоквартирного дома, а не посредством переустройства (перепланировки) отдельных жилых помещений.

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, на котором планируется строительство или расположен планируемый к реконструкции объект капитального строительства.

В соответствии с подпунктом 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на реконструкцию, включает решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством. В связи с демонтажем внутридомовой централизованной системы теплоснабжения при переходе на индивидуальные источники тепловой энергии происходит уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, поэтому для проведения реконструкции в соответствии с частью 3 ст. 36 Жилищного кодекса РФ, необходимо согласие всех без исключения собственников жилых помещений в многоквартирном доме.

Пункт 15 статьи 14 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещает переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

По состоянию на 01 июня 2023 года предложения граждан по внесению изменений в схему теплоснабжения муниципального образования в части перехода на индивидуальные источники тепловой энергии не поступали.

Предложения единой теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз» по переводу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения приведены в разделе 7.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

## 1.5.3Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Информация о фактическом объеме отпуска тепловой энергии представлена в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3 – Фактические значения потребления тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено тепловой энергии, Гкал |
|  | На отопление | На ГВС | На отопление | На ГВС | На отопление | На ГВС |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Котельная № 1 | 28 046,78 | 5 460,97 | 29 393,90 | 5 766,71 | 28 397,53 | 5 392,66 |
| Котельная № 2 | 17 725,10 | 6 125,06 | 18 501,42 | 6 153,99 | 16 959,27 | 6 066,90 |
| БМК №4 п. Введенский | 3 546,33 | 654,46 | 4 111,38 | 647,63 | 3 219,38 | 400,76 |
| Котельная № 3 п. Нагорный (г. Покров) | 19 566,51 | 3 833,94 | 19 825,43 | 4 174,57 | 18 708,51 | 3 743,30 |
| ИТОГО | 68 884,72 | 16 074,43 | 71 832,13 | 16 742,90 | 67 284,69 | 15 603,63 |

## 1.5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для населения утверждены постановлением Департамента цен и тарифов Владимирской области от 10.12.2019 г. №47/1.

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для населения утверждены постановлением администрации Владимирской области от 09.11.2016 № 984.

Ниже в таблицах приведены нормативы отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения и при отсутствии приборов учета.

Таблица 1.5.4.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление

| Категория многоквартирного (жилого) дома (этажность) | Метод определения | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) |
| --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| Одноэтажные | расчётный | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 |
| 2-этажные | аналогов | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 |
| 3 - 4-этажные | расчётный | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 |
| 5 - 9-этажные | расчётный | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |
| Одноэтажные | расчётный | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| 2-этажные | расчётный | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 |
| 3-этажные | расчётный | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 |
| 4 - 5-этажные | расчётный | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 |

Таблица 1.5.4.2 - Нормативы потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения в жилых помещениях

| N п/п | Категория жилых помещений | Метод расчета нормативов коммунальной услуги по горячему водоснабжению | Величина норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (куб. м/чел./месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчётный | 3,12 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | расчётный | 3,18 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | расчётный | 3,23 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчётный | 1,64 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | расчётный | 1,21 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | расчётный | 2,57 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчётный | 3,12 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 -1550 мм с душем | расчётный | 3,18 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 -1700 мм с душем | расчётный | 3,23 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчётный | 1,64 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | расчётный | 2,57 |

## 1.5.5. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

В таблицах 1.5.5.1 – 1.5.5.4 представлена информация о расчетной тепловой нагрузки потребителей.

Таблица 1.5.5.1 – Информация о расчетной тепловой нагрузки потребителей котельной №1 г. Покров

| Адрес | Тип здания | Год строительства | Кол-во тепла на отопление Гкал/час. | Кол-во тепла на ГВС, Гкал/час | Суммарное кол-во тепла по зданию, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветка 95-70ºС |
| 3 Интернационала 48а | Жилой дом | 1901 | 0,010898 |  | 0,010898 |
| 3 Интернационала 49 | Жилой дом | 1967 | 0,197613 | 0,082641 | 0,280254 |
| 4 Интернационала 49 | Жилой дом | 1967 |  | 0,000689 | 0,000689 |
|  | Жилой дом | 1967 |  | 0,000402 | 0,000402 |
| 3 Интернационала 51 | Жилой дом | 1965 | 0,201625 | 0,070934 | 0,272559 |
| 4 Интернационала 51 | Жилой дом |  |  | 0,000040 | 0,000040 |
| 3 Интернационала 53 | Жилой дом | 1966 | 0,195584 | 0,068179 | 0,263763 |
| 3 Интернационала 55 | Жилой дом | 1965 | 0,194418 | 0,061981 | 0,256399 |
| 3 Интернационала 57 | Жилой дом | 1968 | 0,228217 | 0,085002 | 0,313220 |
| Советская 78 | Жилой дом | 1970 | 0,352164 | 0,141670 | 0,493834 |
| Школьный проезд 4 | Жилой дом | 1962 | 0,083657 | 0,024753 | 0,108410 |
| Школьный проезд 4 | Жилой дом | 1962 |  | 0,001119 | 0,001119 |
| Школьный проезд 4 | Жилой дом | 1962 |  | 0,000080 | 0,000080 |
| Школьный проезд 4а | Жилой дом | 1964 | 0,094211 | 0,025422 | 0,119633 |
| Школьный проезд 6 | Жилой дом | 1962 | 0,093332 | 0,028767 | 0,122098 |
| Больничный проезд 19 | Жилой дом | 1964 | 0,092928 | 0,025422 | 0,118350 |
| Больничный проезд 21 | Жилой дом | 1964 | 0,085521 | 0,016725 | 0,102246 |
| Больничный проезд 21 | Жилой дом | 1964 |  | 0,000746 | 0,000746 |
|  | Жилой дом | 1964 |  | 0,002869 | 0,002869 |
|  | Жилой дом | 1964 |  | 0,000746 | 0,000746 |
|  | Жилой дом | 1964 |  | 0,000373 | 0,000373 |
| Больничный проезд 22 | Жилой дом | 2012 | 0,010413 |  | 0,010413 |
| Больничный проезд 23 | Жилой дом | 1964 | 0,092809 | 0,027429 | 0,120238 |
| Больничный проезд 23 | Жилой дом | 1964 |  | 0,000080 | 0,000080 |
| 3 Интернационала 51а | Здание д/сада | после 1958 | 0,085192 | 0,015782 | 0,100974 |
| 3 Интернационала 48, стр. 1 | Поликлиника | после 1958 | 0,172557 |  | 0,172557 |
| 3 Интернационала 48, стр. 2 | Главный корпус | после 1958 | 0,195563 |  | 0,195563 |
| 3 Интернационала 48, стр. 5 | Хоз. Корпус | после 1958 | 0,055796 |  | 0,055796 |
| Северная 1 | Гараж скорой помощи | после 1958 | 0,050077 |  | 0,050077 |
| Северная 1а | Помещение | после 1958 | 0,008335 |  | 0,008335 |
| Сумма |  |  | 2,500911 |  | 2,500911 |
| Верхняя ветка (Северная) 115-70ºС |
| 3 Интернационала 56 | Жилой дом | 1957 | 0,048523 |  | 0,048523 |
| 3 Интернационала 58 | Жилой дом | 1957 | 0,051202 |  | 0,051202 |
| 3 Интернационала 59 | Жилой дом | 1974 | 0,265891 | 0,101294 | 0,367186 |
| 4 Интернационала 59 | Жилой дом | 1974 |  | 0,000161 | 0,000161 |
| 3 Интернационала 60 | Жилой дом | 1959 | 0,061025 |  | 0,061025 |
| 3 Интернационала 60а (ТП-1) | Жилой дом | 1961 | 0,035660 |  | 0,071319 |
| 3 Интернационала 60а (ТП-2) |  |  | 0,035660 |  |  |
| 3 Интернационала 62а (ТП-1) | Жилой дом | 1979 | 0,011285 | 0,001948 | 0,013233 |
| 3 Интернационала 62а (ТП-2) | Пожарное ДЕПО | после 1958 | 0,046147 | 0,009063 | 0,055210 |
| 3 Интернационала 64 | Жилой дом | 1959 | 0,008536 |  | 0,008536 |
| 3 Интернационала 64б | Жилой дом | 1981 | 0,252635 |  | 0,252635 |
| 3 Интернационала 73 | Жилой дом | 1974 | 0,075826 |  | 0,075826 |
| 3 Интернационала 76 (ТП-1) | Жилой дом | 1992 | 0,070462 | 0,098461 | 0,309848 |
| 3 Интернационала 76 (ТП-2) |  |  | 0,070462 |  |  |
| 3 Интернационала 76 (ТП-3) |  |  | 0,070462 |  |  |
| 3 Интернационала 79а | Жилой дом | 1989 | 0,171142 | 0,052500 | 0,223642 |
| 4 Интернационала 79а | Жилой дом | 1989 |  | 0,000344 | 0,000344 |
| 3 Интернационала 81 | Жилой дом | 1984 | 0,289530 | 0,128035 | 0,417565 |
| 3 Интернационала 83 | Жилой дом | 1986 | 0,247945 | 0,084294 | 0,332238 |
| Советская 160 | Жилой дом | 1994 | 0,092326 | 0,019283 | 0,111609 |
| Первомайская 1 | Жилой дом | 1970 | 0,219213 | 0,116347 | 0,335560 |
| Первомайская 1 | Жилой дом | 1970 |  | 0,000149 | 0,000149 |
| Первомайская 1 | Жилой дом | 1970 |  | 0,000016 | 0,000016 |
| Первомайская 24а | Жилой дом | 1960 | 0,014700 |  | 0,014700 |
| Первомайская 6 | Жилой дом | до 1999 | 0,006124 |  | 0,006124 |
| Первомайская 8 | Жилой дом | 1956 | 0,006297 |  | 0,006297 |
| Спортивный пр. 2 | Корпус № 1 | после 1958 | 0,058474 |  | 0,058474 |
|  | Корпус № 2 | после 1958 | 0,075507 |  | 0,075507 |
|  | Учебно-бытовой корпус №3 | после 1958 | 0,020913 |  | 0,020913 |
|  | Лабораторный корпус №5 | после 1958 | 0,013067 |  | 0,013067 |
|  | Корпус №6 | после 1958 | 0,089125 |  | 0,089125 |
| Школьный пр. 3а |  | после 1959 | 0,001583 | 0,000803 | 0,002386 |
| Школьный пр. 5 |  | после 1958 |  | 0,000121 | 0,000121 |
| Школьный пр. 5 | Магазин | после 1958 |  | 0,002611 | 0,002611 |
| Первомайская 2а | магазин Красное & Белое | после 1958 | 0,006286 |  | 0,006286 |
| Первомайская 26а | Здание школы | после 1958 | 0,176838 |  | 0,176838 |
| 3 Интернационала 79а | Помещение овощной базы | после 1958 | 0,013392 |  | 0,013392 |
| Сумма |  | 2,606236 | 0,615428 | 3,221664 |
| ЦТП-1 (95-70ºС) |
| 3 Интернационала 52а | Жилой дом | 1977 | 0,268085 | 0,103419 | 0,371504 |
| 3 Интернационала 54б | Жилой дом | 1959 | 0,127036 | 0,029042 | 0,156078 |
| Северная 10 | Жилой дом | 1973 | 0,015859 | 0,001338 | 0,017197 |
| Северная 11 | Жилой дом | 1974 | 0,024963 | 0,002676 | 0,027639 |
| Северная 13 | Жилой дом | 1978 | 0,017129 | 0,001338 | 0,018467 |
| Северная 14 | Жилой дом | 1974 | 0,025999 | 0,004014 | 0,030013 |
| Северная 15 | Жилой дом | 1982 | 0,026066 | 0,002007 | 0,028073 |
| Северная 5 | Жилой дом | 1975 |  | 0,002676 | 0,029697 |
| Северная 7 | Жилой дом | 1974 | 0,028370 | 0,000669 | 0,029039 |
| Комсомольская 2 | Жилой дом | 1958 | 0,008687 |  | 0,008687 |
| Спортивный проезд 1 | Жилой дом | 1972 | 0,066636 | 0,022077 | 0,088713 |
| Спортивный проезд 3 | Жилой дом | 1960 | 0,016484 | 0,001948 | 0,018432 |
| 3 Интернационала 48а | Жилой дом | 1901 |  | 0,009740 | 0,009740 |
| Больничный проезд 22 | Жилой дом | 2012 |  | 0,001948 | 0,001948 |
| 3 Интернационала 48, стр. 2 | Поликлиника | после 1958 |  | 0,013774 | 0,013774 |
| 3 Интернационала 48, стр. 1 | Главный корпус | после 1958 |  | 0,017217 | 0,017217 |
| Спортивный пр. 2 | Корпус № 2 | после 1958 |  | 0,025825 | 0,025825 |
| 3 Интернационала 50 | Главный корпус | после 1958 | 0,335824 | 0,008838 | 0,344662 |
|  | Баня | после 1958 | 0,024441 | 0,009641 | 0,034083 |
|  | Гараж | после 1958 | 0,078151 |  | 0,078151 |
| Спортивный пр. 5 | Спортзал | после 1958 | 0,138806 | 0,001894 | 0,140700 |
|  | Лыжная база | после 1958 | 0,023332 |  | 0,023332 |
| 3 Интернационала 54 | Здание корпуса № 2 | после 1958 | 0,111462 |  | 0,111462 |
| 3 Интернационала 54а | Учебный корпус № 1 | после 1958 | 0,181478 | 0,009297 | 0,190775 |
|  | Гараж | после 1958 | 0,022401 |  | 0,022401 |
| 3 Интернационала 52 | Здание | после 1958 | 0,175365 | 0,001044 | 0,176410 |
| Сумма |  | 1,716574 | 0,270423 | 2,014018 |
| ЦТП-2 (95-70ºС) |
| 3 Интернационала 64а | Жилой дом | 1972 | 0,075348 | 0,019401 | 0,094749 |
| 3 Интернационала 64б | Жилой дом | 1981 |  | 0,107669 | 0,107669 |
| 3 Интернационала 66 | Жилой дом | 1970 | 0,076226 | 0,017394 | 0,093620 |
| 3 Интернационала 68 | Жилой дом | 1963 | 0,067831 | 0,019401 | 0,087232 |
| 3 Интернационала 68а | Жилой дом | 1967 | 0,023505 | 0,000000 | 0,023505 |
| 3 Интернационала 70 | Жилой дом | 1963 | 0,068231 | 0,018732 | 0,086963 |
| 3 Интернационала 73 | Жилой дом | 1974 |  | 0,030105 | 0,030105 |
| 3 Интернационала 74 | Жилой дом | 1976 | 0,011285 | 0,003247 | 0,014532 |
| 3 Интернационала 76а | Жилой дом | 1988 | 0,024209 | 0,003247 | 0,027456 |
| 3 Интернационала 99 | Жилой дом | 1989 | 0,150315 | 0,049506 | 0,199821 |
| Первомайская 24а | Жилой дом | 1960 |  | 0,003896 | 0,003896 |
| Первомайская 39 | Жилой дом | 1959 | 0,034225 | 0,011373 | 0,045598 |
| Первомайская 26а | Здание школы | после 1958 |  | 0,007748 | 0,007748 |
| 3 Интернационала 99 а (1) | Магазин | после 1958 | 0,006980 | 0,002187 | 0,016147 |
| 3 Интернационала 99 а (2) |  |  | 0,006980 |  |  |
| 3 Интернационала 72 | Административное здание | после 1958 | 0,012718 |  | 0,012718 |
|  | Мастерская | после 1958 | 0,002590 |  | 0,002590 |
|  | Гараж | после 1958 | 0,018434 |  | 0,018434 |
| Сумма |  | 0,578877 | 0,2939044 | 0,872782 |
| ЦТП-4 (95-70ºС) |
| 3 Интернационала 103 | Жилой дом | 1979 | 0,092285 | 0,026760 | 0,119045 |
| 3 Интернационала 105 | Жилой дом | 1973 | 0,075901 | 0,024084 | 0,099984 |
| 3 Интернационала 101а | Здание д/сада | после 1958 | 0,093204 | 0,012913 | 0,106116 |
| Сумма |  | 0,261389 | 0,0637565 | 0,325145 |
| Нижняя ветка (Южная) 115-70ºС |
| 3 Интернационала 34 | Жилой дом | 1995 | 0,132850 | 0,041084 | 0,173935 |
| Больничный проезд 18 | Жилой дом | 1972 | 0,239242 | 0,143795 | 0,383037 |
|  | пемещение поликлиники | 1972 | 0,062430 | 0,000344 | 0,062774 |
|  | прод.маг. | 1972 |  | 0,000746 | 0,000746 |
| Быкова | Гараж №17 | после 1958 | 0,005188 |  | 0,005188 |
| Быкова 71 | Жилой дом | 1986 | 0,084550 | 0,022077 | 0,106627 |
| Быкова 98 | Жилой дом | 1950 | 0,007833 |  | 0,007833 |
| Ленина 124 | Жилой дом | 1977 | 0,364664 | 0,153004 | 0,517668 |
|  | Помещение |  |  | 0,000517 | 0,000517 |
|  | Помещение |  |  | 0,000080 | 0,000080 |
|  | Помещение |  |  | 0,000201 | 0,000201 |
|  | Помещение |  |  | 0,000080 | 0,000080 |
|  | Помещение |  |  | 0,000121 | 0,000121 |
|  | Помещение |  |  | 0,000287 | 0,000287 |
|  | Помещение |  |  | 0,000402 | 0,000402 |
|  | Помещение |  |  | 0,000040 | 0,000040 |
| Ленина 126 | Жилой дом | 1962 | 0,052365 | 0,014718 | 0,067083 |
| Ленина 128 | Жилой дом | до 1999 | 0,006278 | 0,001948 | 0,008226 |
| Ленина 130 | Жилой дом | 1960 | 0,061290 | 0,023415 | 0,084705 |
| Ленина 83 | Жилой дом | 1917 | 0,013623 |  | 0,013623 |
| Октябрьская 64 | Жилой дом | 1966 | 0,072024 |  | 0,072024 |
| Октябрьская 66 | Жилой дом | 1989 | 0,085605 |  | 0,085605 |
| Октябрьская 75 | Жилой дом | 1958 | 0,049513 |  | 0,049513 |
| Октябрьская 81 | Жилой дом | до 1999 | 0,005653 |  | 0,005653 |
| Пролетарская 86 | Жилой дом | до 1999 | 0,008771 |  | 0,008771 |
| Пролетарская 87 | Жилой дом | 1995 | 0,011679 | 0,000649 | 0,012329 |
| Пролетарская 88 | Жилой дом | до 1999 | 0,012390 |  | 0,012390 |
| Пролетарская 90 | Жилой дом | до 1999 | 0,013719 |  | 0,013719 |
| Пролетарская 92 | Жилой дом | 1961 | 0,011260 |  | 0,011260 |
| Пролетарская 96а | Жилой дом | 1983 | 0,012356 |  | 0,012356 |
| Советская 44 | Жилой дом | 1990 | 0,016288 | 0,008697 | 0,024985 |
| Советская 49 (ТП-1) | Жилой дом | 1981 | 0,162951 | 0,092086 | 0,580940 |
| Советская 49 (ТП-2) |  |  | 0,162951 |  |  |
| Советская 49 (ТП-3) |  |  | 0,162951 |  |  |
| Советская 53 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,000649 | 0,000649 |
| Советская 74 | Жилой дом | 1974 | 0,352164 | 0,150879 | 0,503043 |
| Советская 74 | Жилой дом | 1974 |  | 0,000040 |  |
| Школьный проезд 1 | Жилой дом | 1963 | 0,067535 | 0,012711 | 0,080246 |
| Ленина 81 | Гараж | после 1958 | 0,030870 |  | 0,030870 |
|  | Помещение | после 1958 | 0,111629 |  | 0,111629 |
| Ленина 79 | Здание Краеведческого музея | после 1958 | 0,051824 |  | 0,051824 |
| Ленина 79а | Торговый павильон | после 1958 | 0,004822 |  | 0,004822 |
| Октябрьская 34 | Здание библиотеки | после 1958 | 0,044395 |  | 0,044395 |
| Октябрьская 44 | Здание военного комиссариата | после 1958 | 0,062447 |  | 0,062447 |
| Ленина 87 | Магазин | после 1958 | 0,085246 |  | 0,085246 |
| Ленина 87а | Часть здания | после 1958 | 0,015909 |  | 0,015909 |
|  | Часть здания | после 1958 | 0,011494 |  | 0,011494 |
| Ленина 122 | Главный корпус | после 1958 | 0,121947 | 0,001894 | 0,123841 |
|  | Склад | после 1958 | 0,030369 |  | 0,030369 |
|  | Проходная | после 1958 | 0,012361 |  | 0,012361 |
| Советская 40 | Здание городской библиотеки | после 1958 | 0,062319 |  | 0,062319 |
| Советская 42 | Помещение | после 1958 | 0,002323 | 0,000201 | 0,002524 |
|  | Здание администрации | после 1958 | 0,110544 | 0,001888 | 0,112432 |
|  | Гараж | после 1958 | 0,002533 |  | 0,002533 |
| Советская 46 | Здание | после 1958 | 0,039331 |  | 0,039331 |
| 3 Интернационала 39 | Здание ДШИ | 1977 | 0,065447 | 0,000344 | 0,065791 |
|  | здание дома ученых |  | 0,104366 | 0,001722 | 0,106088 |
| 3 Интернационала 32 | Здание школы | 1971 | 0,386847 | 0,013774 | 0,400620 |
|  | Тренажерный зал | 1971 | 0,009918 |  | 0,009918 |
|  | Гараж | 1971 | 0,040758 |  | 0,040758 |
| Советская 21 | Здание дома культуры | после 1958 | 0,074763 |  | 0,074763 |
| Советская 21 а | Помещение | после 1958 | 0,002672 |  | 0,002672 |
| Советская 21а | Административное здание | после 1958 | 0,150909 |  | 0,150909 |
| Больничный пр. 16, стр.3 | Здание кафе | после 1958 | 0,055646 | 0,014577 | 0,070223 |
| Больничный пр. 16, стр.2 Лит А | Здание | после 1958 | 0,025748 |  | 0,025748 |
| Больничный пр. 16, стр.2 Лит А1 | Здание | после 1958 | 0,041836 |  | 0,041836 |
| Советская 76 | Здание д/сада | после 1958 | 0,153371 | 0,020086 | 0,173457 |
| Ленина 128 а | Автостанция | после 1958 | 0,016186 |  | 0,016186 |
| Ленина 132а | Здание кафе | после 1958 | 0,247000 |  | 0,247000 |
| Ленина 107 | Здание школы | после 1958 | 0,139803 | 0,010238 | 0,150040 |
| Октябрьская 83 | Основное здание | после 1958 | 0,030143 |  | 0,030143 |
|  | Гараж | после 1958 | 0,043940 |  | 0,043940 |
| Октябрьская 77а | Здание | после 1958 | 0,084308 |  | 0,084308 |
|  | Здание | после 1958 | 0,001142 |  | 0,001142 |
| Октябрьская 111 | Помещение в здании склада | после 1958 | 0,014270 |  | 0,014270 |
| Октябрьская 111 | Помещение в здании модуля | после 1958 | 0,014179 |  | 0,014179 |
| Сумма |  |  | 4,741739 | 0,733294 | 5,475032 |
| ЦТП-3 (95-70ºС) |
| Малая поляна 1 | Жилой дом | 1991 | 0,097559 | 0,031876 | 0,129435 |
| Малая поляна 5 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,000649 | 0,000649 |
| Малая поляна 8 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,001299 | 0,001299 |
| Малая поляна 10 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,000000 | 0,000000 |
| Малая поляна 12 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,001299 | 0,001299 |
| Малая поляна 15 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,001299 | 0,001299 |
| Октябрьская 113 | Жилой дом | 1973 | 0,074581 | 0,018732 | 0,093313 |
| Октябрьская 113а | Жилой дом | 1973 | 0,093977 | 0,023415 | 0,117392 |
| Октябрьская 113б | Жилой дом | 1983 | 0,099157 | 0,033450 | 0,132607 |
| Пролетарская 106 | Жилой дом | 1987 | 0,059061 | 0,022077 | 0,081137 |
| Октябрьская, д. 111 | Баня | после 1958 | 0,006086 |  | 0,006086 |
| Сумма |  |  | 0,430420 | 0,134095 | 0,564515 |
| ЦТП-5 (95-70ºС) |
| Октябрьская 64 | Жилой дом | 1966 |  | 0,022746 | 0,022746 |
| Октябрьская 66 | Жилой дом | 1989 |  | 0,030774 | 0,030774 |
| Октябрьская 75 | Жилой дом | 1958 |  | 0,011373 | 0,011373 |
| Октябрьская 75 | здание |  |  | 0,041250 | 0,041250 |
| Сумма |  | 0,000000 | 0,106143 | 0,106143 |

Таблица 1.5.5.2 – Информация о фактических тепловых нагрузках потребителей котельной №2 г. Покров

| Адрес | Тип здания | Год строи-тельства | Кол-во тепла на отопление Гкал/час. | Кол-во тепла на ГВС, Гкал/час | Суммарное кол-во тепла по зданию, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температурный график 115 - 70ºС |
| Быкова 1 | Жилой дом | после 1958 | 0,210949 | 0,066585 | 0,277534 |
| Быкова 1а | Здание д/сада | после 1958 | 0,124676 | 0,007955 | 0,132631 |
| Быкова 2 | Жилой дом | после 1958 | 0,113022 | 0,075794 | 0,301838 |
|  |  |  | 0,113022 |  |  |
| Быкова 24 | Общежитие | после 1958 | 0,233675 | 0,024164 | 0,257839 |
| Октябрьская 3 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,151483 | 0,162212 | 0,515672 |
| Октябрьская 3 (ТП-2) |  |  | 0,100989 |  |  |
| Октябрьская 3 (ТП-3) |  |  | 0,100989 |  |  |
| Герасимова 17 (ТП-1) + Октябрьская 3 (1 подъезд) | Жилой дом | после 1958 | 0,183299 | 0,143087 | 0,658399 |
| Герасимова 17 (ТП-2) |  |  | 0,132805 |  |  |
| Герасимова 17 (ТП-3) |  |  | 0,199208 |  |  |
| Герасимова 17 (б) | Здание храма | после 1958 | 0,073116 |  | 0,073116 |
| Герасимова 19 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,244320 | 0,123962 | 0,490441 |
| Герасимова 19 (ТП-2) |  |  | 0,122160 |  |  |
| Герасимова 20 | Жилой дом | после 1958 | 0,366877 | 0,031167 | 0,398044 |
| Герасимова 20 | Магазин "Верный" | после 1958 | 0,066270 | 0,000672 | 0,066942 |
| Герасимова 23 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,197703 | 0,159379 | 0,505359 |
| Герасимова 23 (ТП-2) |  |  | 0,148277 |  |  |
| Герасимова 22 | Жилой дом | после 1959 | 0,180247 | 0,015151 | 0,195398 |
| Герасимова 24 | Жилой дом | после 1958 | 0,261806 | 0,114753 | 0,376559 |
| Герасимова 24а | Жилой дом | после 1958 | 0,139262 | 0,047460 | 0,186722 |
| Герасимова 26 | Жилой дом | после 1958 | 0,309047 | 0,117468 | 0,426515 |
| Герасимова 26 | Помещения магазина | после 1958 | 0,023097 |  | 0,023097 |
| Герасимова 26 | Помещения магазина | после 1958 | 0,028564 |  | 0,028564 |
| Герасимова 28 | Помещения магазина | после 1958 | 0,011273 |  | 0,022546 |
|  |  |  | 0,011273 |  |  |
| Герасимова 28 | Жилой дом | после 1958 | 0,219067 | 0,177088 | 0,615222 |
|  |  |  | 0,219067 |  |  |
| Герасимова 28а | Помещение магазина | после 1958 | 0,007098 | 0,000958 | 0,008056 |
| Испытателей 1 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,113721 | 0,096336 | 0,323777 |
| Испытателей 1 (ТП-2) |  |  | 0,113721 |  |  |
| К.Либкнехта 10 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,102003 | 0,102003 |
| К.Либкнехта 12 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,127503 | 0,127503 |
| К.Либкнехта 4 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,207547 | 0,207547 |
| К.Либкнехта 6 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,146629 | 0,146629 |
| К.Либкнехта 8 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,089961 | 0,089961 |
| Ленина 47 | Магазин | после 1958 | 0,063737 |  | 0,063737 |
| Октябрьская 1 | Жилой дом | после 1958 | 0,113924 | 0,087127 | 0,314976 |
|  |  |  | 0,113924 |  |  |
| Октябрьская 4 | Жилой дом | после 1958 | 0,068207 | 0,014049 | 0,082256 |
| Пролетарская 1 | Жилой дом | после 1958 | 0,113930 | 0,168588 | 0,624309 |
|  |  |  | 0,113930 |  |  |
|  |  |  | 0,113930 |  |  |
|  |  |  | 0,113930 |  |  |
| Пролетарская 1а | Помещение | после 1958 | 0,006431 |  | 0,006431 |
|  | Помещение стоматологии |  | 0,002827 |  | 0,002827 |
|  | Помещение магазина |  | 0,003325 |  | 0,003325 |
|  | Административное помещение |  | 0,001342 |  | 0,001342 |
| Пролетарская 2 | Жилой дом | после 1958 | 0,338888 | 0,138837 | 0,477725 |
| Пролетарская 3 | Жилой дом | после 1958 | 0,313623 | 0,120420 | 0,434043 |
| Пролетарская 3а | Магазин | после 1958 | 0,005935 | 0,0008 | 0,006735 |
| Пролетарская 5 | Жилой дом | после 1958 | 0,296887 | 0,121836 | 0,418723 |
| Пролетарская 25 | Здание д/сада | после 1958 | 0,076306 | 0,0221 | 0,174713 |
|  |  |  | 0,076306 |  |  |
| Фейгина 1а | Жилой дом | после 1958 | 0,238149 | 0,101294 | 0,339443 |
| Фейгина 1в | Общежитие | после 1958 | 0,011131 |  | 0,011131 |
| Фейгина 3а-1 | Жилой дом | после 1958 | 0,279167 | 0,115284 | 0,394451 |
| Фейгина 3а-2 | Жилой дом | после 1958 | 0,276557 | 0,118472 | 0,395029 |
| Сумма |  | 7,262473 | 3,04664 | 10,30911 |
| Температурный график 95 - 70ºС после ТП "РАНОВА" |
| Ленина 72 | Жилой дом | после 1958 | 0,010676 |  | 0,010676 |
| Ленина 76 | Ресторан | после 1958 | 0,056473 |  | 0,056473 |
| Ленина 78 | Жилой дом | после 1958 | 0,032777 |  | 0,032777 |
| Ленина 80 | Здание | после 1958 | 0,033324 |  | 0,033324 |
| Ленина 82 | Жилой дом | после 1958 | 0,008630 |  | 0,008630 |
| Ленина 84 (1 эт.) | Жилой дом | после 1958 | 0,006624 |  | 0,006624 |
| Ленина 84 (2 эт.) | Жилой дом | после 1958 | 0,007997 |  | 0,007997 |
| Ленина 86 | Жилой дом | после 1958 | 0,025135 |  | 0,025135 |
| Ленина 92 | Здание | после 1958 | 0,077486 | 0,000913 | 0,078399 |
| Ленина 94 | Здание | после 1958 | 0,128447 | 0,016667 | 0,145114 |
| Ленина 96 | Помещение магазина | после 1958 | 0,008439 |  | 0,008439 |
| Ленина 98(1) | Помещение магазина | после 1958 | 0,010071 |  | 0,010071 |
| Ленина 98(2) | Административное помещение | после 1958 | 0,013062 |  | 0,013062 |
|  | Административное помещение |  | 0,012003 |  | 0,012003 |
|  | Помещение магазина |  | 0,008129 |  | 0,008129 |
|  | Административное помещение |  | 0,006439 |  | 0,006439 |
| Ленина 98(3) | Помещение | после 1958 | 0,008549 |  | 0,008549 |
|  | Помещение |  | 0,002165 |  | 0,002165 |
| Ленина 100 | Жилой дом | после 1958 | 0,007263 |  | 0,007263 |
| Ленина 104а | Помещение магазина | после 1958 | 0,002168 |  | 0,002168 |
| Герасимова 16 | Здание рынка | после 1958 | 0,176303 | 0,002854 | 0,179157 |
| Герасимова 16 стр.4 | Административное здание | после 1958 | 0,004320 |  | 0,004320 |
| Герасимова 16 стр.6 | Помещение магазина | после 1958 | 0,005236 |  | 0,005236 |
| Герасимова 18 | Торговый центр | после 1958 | 0,079528 |  | 0,079528 |
| Советская 3а | Склад | после 1958 | 0,002316 |  | 0,002316 |
|  | Склад |  | 0,002316 |  | 0,002316 |
| Советская 9 | Жилой дом | после 1958 | 0,178404 | 0,050293 | 0,228697 |
| Советская 18 | Часть магазина | после 1958 | 0,017678 |  | 0,017678 |

Таблица 1.5.5.3 – Информация о фактических тепловых нагрузках потребителей котельной №3 на территории г. Покров

| Адрес | Тип здания | Год строи-тельства | Кол-во тепла на отопление Гкал/час. | Кол-во тепла на ГВС, Гкал/час | Суммарное кол-во тепла по потребителю, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Больнич. пр-д 2 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,113044 | 0,076148 | 0,982853 |
|  |  |  |  | 0,076148 |  |
| Больнич. пр-д 2 (ТП-2) |  |  | 0,113044 |  |  |
| Больнич. пр-д 2 (ТП-3) |  |  | 0,113044 | 0,076148 |  |
| Больнич. пр-д 2 (ТП-4) |  |  | 0,113044 | 0,076148 |  |
| Больнич. пр-д 2 (ТП-5) |  |  | 0,113044 |  |  |
| Больнич. пр-д 2 (ТП-6) |  |  | 0,113044 |  |  |
| Больнич. пр-д 2 (ТП-6) | Административное помещение | после 1958 | 0,008103 |  | 0,008103 |
|  | Помещение |  | 0,005311 |  | 0,005311 |
|  | Помещение |  | 0,004517 |  | 0,004517 |
|  | Помещение |  | 0,022176 |  | 0,022176 |
| Больн. проезд 2 к2 | Жилой дом | после 1958 | 0,191978 | 0,043918 | 0,235896 |
| Больн. проезд 3 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,194346 | 0,046143 | 0,687933 |
|  |  |  |  | 0,044655 |  |
| Больн. проезд 3 (ТП-2) |  |  | 0,090600 | 0,066982 |  |
|  |  |  |  | 0,064005 |  |
| Больн. проезд 3 (ТП-3) |  |  | 0,090600 |  |  |
| Больн. проезд 3 (ТП-4) |  |  | 0,090600 |  |  |
| Больн. проезд 3 (ТП-1) | Административное помещение | после 1958 | 0,005576 |  | 0,005576 |
|  | Помещение |  | 0,009640 | 0,000167 | 0,009807 |
|  | Помещение |  | 0,008114 |  | 0,008114 |
| Больн. проезд 3 (ТП-4) | Помещение |  | 0,021439 | 0,000161 | 0,021600 |
|  | Помещение |  | 0,026095 |  | 0,026095 |
| Больнич. пр-д 4 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,113791 |  | 0,965380 |
| Больнич. пр-д 4 (ТП-2) |  |  | 0,113791 | 0,141316 |  |
| Больнич. пр-д 4 (ТП-3) |  |  | 0,113791 |  |  |
| Больнич. пр-д 4 (ТП-4) |  |  | 0,113791 | 0,070658 |  |
|  |  |  |  | 0,070658 |  |
| Больнич. пр-д 4 (ТП-5) |  |  | 0,113791 |  |  |
| Больнич. пр-д 4 (ТП-6) |  |  | 0,113791 |  |  |
| Больнич. пр-д 4 (ТП-6) | Помещение | после 1958 | 0,001799 | 0,000135 | 0,001934 |
|  | Административное помещение |  | 0,001793 |  | 0,001793 |
|  | Помещение |  | 0,003647 |  | 0,003647 |
|  | Помещение |  |  | 0,000268 | 0,000268 |
|  | Помещение поликлиники |  | 0,030333 |  | 0,030333 |
| Больничный пр-д 4 стр.2 | Жилой дом | после 1958 | 0,422645 | 0,059069 | 0,540782 |
|  |  |  |  | 0,059069 |  |
| Больничный проезд 5 | Жилой дом | после 1958 | 0,178430 | 0,050293 | 0,279016 |
|  |  |  |  | 0,050293 |  |
| Больнич. пр-д 6 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,112341 | 0,069950 | 0,953843 |
|  |  |  |  | 0,069950 |  |
| Больнич. пр-д 6 (ТП-2) |  |  | 0,112341 |  |  |
| Больнич. пр-д 6 (ТП-3) |  |  | 0,112341 |  |  |
| Больнич. пр-д 6 (ТП-4) |  |  | 0,112341 | 0,069950 |  |
|  |  |  |  | 0,069950 |  |
| Больнич. пр-д 6 (ТП-5) |  |  | 0,112341 |  |  |
| Больнич. пр-д 6 (ТП-6) |  |  | 0,112341 |  |  |
| Больнич. пр-д 6 (ТП-6) | Административное помещение | после 1958 | 0,021968 |  | 0,021968 |
|  | Помещение |  | 0,007035 |  | 0,007035 |
| Больнич. пр-д 7 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,148426 | 0,063752 | 0,212178 |
| Больничный пр-д 7 (ТП-2) | Пристройка | после 1958 | 0,003632 |  | 0,007201 |
|  | Пристройка | после 1958 | 0,003569 |  |  |
| Герасимова 30 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,126978 | 0,091299 | 0,776823 |
| Герасимова 30 (ТП-2) |  |  | 0,126978 |  |  |
| Герасимова 30 (ТП-3) |  |  | 0,063489 | 0,114123 |  |
| Герасимова 30 (ТП-4) |  |  | 0,126978 |  |  |
| Герасимова 30 (ТП-5) |  |  | 0,126978 |  |  |
| К.Либкнехта 1а | Здание магазина | после 1958 | 0,009692 |  | 0,009692 |
| К. Либкнехта 2 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,116884 | 0,135295 | 0,485946 |
| К. Либкнехта 2 (ТП-2) |  |  | 0,116884 |  |  |
| К. Либкнехта 2 (ТП-3) |  |  | 0,116884 |  |  |
| К. Либкнехта 4 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,146951 |  | 0,489838 |
| К. Либкнехта 4 (ТП-2) |  |  | 0,195935 |  |  |
| К. Либкнехта 4 (ТП-3) |  |  | 0,146951 |  |  |
| К. Либкнехта 4 (ТП-3) | Здание магазина | после 1958 | 0,028417 |  | 0,028417 |
| Карла Либкнехта 6 | Жилой дом | после 1958 | 0,270260 |  | 0,270260 |
| Карла Либкнехта 8 | Жилой дом | после 1958 | 0,231167 |  | 0,231167 |
| К.Либкнехта 10 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,104755 |  | 0,209510 |
| К.Либкнехта 10 (ТП-2) |  |  | 0,104755 |  |  |
| К.Либкнехта 12 | Жилой дом | после 1958 | 0,318445 |  | 0,318445 |
| К.Либкнехта 14 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,133051 | 0,116878 | 0,715608 |
| К.Либкнехта 14 (ТП-2) |  |  | 0,133051 |  |  |
| К.Либкнехта 14 (ТП-3) |  |  | 0,133051 |  |  |
| К.Либкнехта 14 (ТП-4) |  |  | 0,099788 |  |  |
| К.Либкнехта 14 (ТП-5) |  |  | 0,099788 |  |  |
| Пролетарская 9 | Жилой дом | после 1958 | 0,461702 | 0,142064 | 0,603766 |
| Пролетарская 11 | Жилой дом | после 1958 | 0,106155 | 0,118295 | 0,436759 |
|  |  |  | 0,106155 |  |  |
|  |  |  | 0,106155 |  |  |
| Пролетарская 11а | Здание магазина | после 1958 | 0,005169 |  | 0,005169 |
| Испытателей 2 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,104730 | 0,106253 | 0,420443 |
| Испытателей 2 (ТП-2) |  |  | 0,104730 |  |  |
| Испытателей 2 (ТП-3) |  |  | 0,104730 |  |  |
| Кольцевая 18а | Жилой дом | после 1958 | 0,197524 | 0,074377 | 0,271901 |
| Кольцевая 20а | Жилой дом | после 1958 | 0,199664 | 0,035418 | 0,235082 |
| Кольцевая 33 | Здание магазина | после 1958 | 0,046603 |  | 0,046603 |
| Фейгина | Лбораторный корпус (стр. 1) | после 1958 | 0,015795 | 0,000083 | 0,015878 |
|  | Насосный зал (стр. 2) |  | 0,056360 |  | 0,056360 |
|  | Хлораторная (стр. 3) |  | 0,019994 |  | 0,019994 |

Таблица 1.5.5.4 – Информация о фактических тепловых нагрузках потребителей БМК №4 п. Введенский

| Адрес | Тип здания | Кол-во тепла на отопление Гкал/час. | Кол-во тепла на ГВС, Гкал/час | Суммарное кол-во тепла, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зеленая 1 | Жилой дом | 0,019400 |  | 0,019400 |
| Зеленая 2 | Жилой дом | 0,013001 | 0,001913 | 0,014913 |
| Зеленая 3 | Жилой дом | 0,160411 | 0,052275 | 0,212686 |
| Зеленая 8 | Жилой дом | 0,124178 | 0,025500 | 0,149678 |
| Зеленая 9 | Жилой дом | 0,121193 | 0,021038 | 0,142230 |
| Зеленая 10 | Жилой дом | 0,011447 |  | 0,011447 |
| Зеленая 11 | Жилой дом | 0,018399 | 0,008288 | 0,026686 |
| Зеленая 14 | Жилой дом | 0,039586 |  | 0,039586 |
| Зеленая 15 | Жилой дом | 0,007283 |  | 0,007283 |
| Зеленая 25 | Жилой дом | 0,015584 |  | 0,015584 |
| Зеленая 26 | Жилой дом | 0,011387 |  | 0,011387 |
| Зеленая 27 | Жилой дом | 0,010918 |  | 0,010918 |
| Зеленая 28 | Жилой дом | 0,012549 |  | 0,012549 |
| Зеленая 29 | Жилой дом | 0,013081 |  | 0,013081 |
| Зеленая 32 | Жилой дом | 0,073384 | 0,009563 | 0,082946 |
| Зеленая 33 | Жилой дом | 0,067846 | 0,014025 | 0,081871 |
| Зеленая 34 | Жилой дом | 0,066783 | 0,011475 | 0,078258 |
| Зеленая 35 | Жилой дом | 0,078057 | 0,017213 | 0,095269 |
| Зеленая 36 | Жилой дом |  | 0,017850 | 0,017850 |
| Зеленая 36 | Жилой дом | 0,097637 | 0,017850 | 0,115487 |
| Зеленая 37 | Жилой дом | 0,097208 | 0,023588 | 0,120796 |
| Зеленая 38 | Жилой дом | 0,095839 | 0,015938 | 0,111777 |
| Зеленая 5 | Детский сад | 0,050776 | 0,015300 | 0,066076 |
| Зеленая 16 | Магазин | 0,004198 |  | 0,004198 |
| Зеленая 16 | Административное помещение | 0,003731 |  | 0,003731 |
| пос.Введенский | Вахта №1 (проходная) | 0,040442 |  | 0,040442 |
|  | Вахта №2 (проходная) | 0,004462 |  | 0,004462 |
|  | Баня | 0,024399 | 0,168300 | 0,192699 |
|  | Школа | 0,150520 |  | 0,150520 |
|  | Столовая | 0,053363 | 0,074052 | 0,127415 |
|  | Санчасть | 0,021433 | 0,014850 | 0,036283 |
|  | Общежитие | 0,100181 | 0,017820 | 0,118001 |
|  | Производственный корпус (Мастерские) | 0,226844 | 0,012210 | 0,239054 |
|  | Мастерские | 0,014643 | 0,012210 | 0,026853 |
|  | Класс теоретического обучения | 0,007668 |  | 0,007668 |
|  | Гараж | 0,052284 |  | 0,052284 |

# 1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

## 1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Сведения по присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источников тепловой энергии обеспечивающих теплоснабжение потребителей представлены в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 - Сведения по присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/час | Потери тепловой энергии, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Котельная № 1 | 20,79 | 18,76 | 18,30 | 15,68 | 1,568 | 1,06 |
| Котельная № 2 | 13,20 | 12,81 | 12,53 | 12,21 | 1,221 | -0,91 |
| БМК №4 п. Введенский | 2,41 | 2,40 | 2,33 | 1,85 | 0,185 | 0,30 |

## 1.6.2. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю.

Расчет гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю произведен на базе Графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт» для наладки тепловых и гидравлических режимов работы.

Результаты расчета резервов и дефицитов по пропускной способности тепловых сетей, характеризующих существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлены на рисунках далее.

## 1.6.3. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефицит тепловой мощности в системах теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района имеется на котельной №2 по ул. Фейгинаг. Покров. Причиной возникновения дефицита является сокращение располагаемой мощности котлов, в связи с превышением фактического периода их эксплуатации (49 лет) над расчетным сроком службы (30 лет) и переводом котлов из парового в водогрейным режим работы.

Наличие дефицита может оказать влияние на качество теплоснабжения только при продолжительной работе источника тепловой энергии при температуре наружного воздуха ниже расчетного значенияв течение отопительного периода.

В остальных системах теплоснабжения дефициты тепловой мощности отсутствуют.

Рисунок 1.6.2.1 – Гидравлические расчеты участков тепловой сети котельной №1

Рисунок 1.6.2.2 – Гидравлические расчеты участков тепловой сети котельной №2 икотельной №3 (на территории г. Покров)

Рисунок 1.6.2.3 – Гидравлические расчеты участков тепловой сетиБМК №4 п. Введенский

## 1.6.4 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возникновение резервов тепловой мощности нетто связано в первую очередь с падением спроса на теплоту и переходом на индивидуальные источники теплоснабжения.

Возможность расширения технологических зон действия от источников тепловой энергии приведена ниже в таблице 1.6.4.

Таблица 1.6.4 - Сведения по возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расширение зоны теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Котельная № 1 г. Покров | 1,06 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |
| Котельная № 2 г. Покров | -0,91 | Расширение технологическое зоны действия источника не предусматривается |
| БМК №4 п. Введенский | 0,30 | Расширение технологическое зоны действия источника не предусматривается |

# 1.7 Балансы теплоносителя

## 1.7.1Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В качестве исходной воды для приготовления химически очищенной воды для подпитки тепловых сетей муниципального образования город Покров Петушинского района Владимирской области используется вода из централизованной системы холодного водоснабжения.

Фактический баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зонах действия источников теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского районаприведен в таблице 1.7.1.1.

Таблица1.7.1.1 - Балансы производительности водоподготовительных установок

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Производительность ВПУ, т/ч | 66 | 66 | 66 |
| Расход воды на собственные нужды источника, т/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 5,98 | 6,21 | 5,68 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 29,01 | 30,22 | 28,25 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 12,88 | 12,88 | 12,88 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 52,62 | 52,62 | 52,62 |
| Доля резерва, % | 80 | 80 | 80 |
| Котельная № 1 |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 42 | 42 | 42 |
| Расход воды на собственные нужды источника, т/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 3,49 | 3,54 | 3,31 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 9,86 | 10,41 | 9,76 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 33,35 | 33,35 | 33,35 |
| Доля резерва, % | 79 | 79 | 79 |
| Котельная № 2 |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 20 | 20 | 20 |
| Расход воды на собственные нужды источника, т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1,96 | 2,01 | 1,87 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 11,05 | 11,11 | 10,98 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| Доля резерва, % | 86 | 86 | 86 |
| БМК №4 п. Введенский |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 4 | 4 | 4 |
| Расход воды на собственные нужды источника, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,53 | 0,66 | 0,50 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 1,18 | 1,17 | 0,73 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Доля резерва, % | 57 | 57 | 57 |
| Котельная № 3 п. Нагорный (г. Покров) |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 6,92 | 7,53 | 6,78 |

Информация о системе оборудования химводоподготовки котельных ООО «Владимиртеплогаз» приведена в таблице 1.7.1.2.

Таблица 1.7.1.2 – Информация о системах химводоподготовки котельных

| Наименование источника тепловой энергии | Тип ХВО | Тип деаэратора |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров |
| Котельная № 1 г. Покров | Na- катионитовые фильтры I ст. - 1 шт. Na- катионитовые фильтры II ст. - 1 шт. автоматический фильтр3150 NXT (2910) - 3 шт. | ДСА-25 (атмосферного типа)- 1 шт. деаэратор, переделанный с аккумуляторного бака - 1 шт. |
| Котельная № 2 г. Покров | Na- катионитовые фильтры I ст. - 2 шт. Na- катионитовые фильтры II ст. - 2 шт. | ДСА-25 (атмосферного типа)- 1 шт. |
| БМК №4 п. Введенский | Установка умягчения воды АКВАФЛОУSA 050-494 | ДСА-25 (атмосферного типа)- 1 шт. |

## 1.7.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации в системе теплоснабжения возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем использования связи между трубопроводами или за счет использования существующих баков аккумуляторов.

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.22) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления.

Информация о расходе теплоносителя, необходимого для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительных установок в аварийном режиме, приведена в таблице 1.7.1.1.

В таблице 1.7.2 представлена информация об объемах воды, расходуемых теплоснабжающими организациями на подпитку тепловых сетей и отпуск горячего водоснабжения потребителям.

Таблица 1.7.2 – Объем потребления воды системами теплоснабжения

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Подпитка тепловой сети, тыс.м3 в т.ч: | 50,24 | 52,18 | 47,70 |
| - нормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| - сверхнормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 36,72 | 38,66 | 34,18 |
| Потребление воды на собственные нужды, тыс.м3 в т.ч: | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс.м3 | 243,70 | 253,83 | 237,28 |
| Отпуск тепловой энергии (ГВС), Гкал | 16 074 | 16 743 | 15 604 |
| Котельная № 1 |  |  |  |
| Подпитка тепловой сети, тыс.м3 в т.ч: | 29,30 | 29,72 | 27,80 |
| - нормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 9,08 | 9,08 | 9,08 |
| - сверхнормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 20,22 | 20,64 | 18,72 |
| Потребление воды на собственные нужды, тыс.м3 в т.ч: | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс.м3 | 82,79 | 87,43 | 82,01 |
| Отпуск тепловой энергии (ГВС), Гкал | 5 461 | 5 767 | 5 393 |
| Котельная № 2 |  |  |  |
| Подпитка тепловой сети, тыс.м3 в т.ч: | 16,49 | 16,91 | 15,71 |
| - нормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| - сверхнормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 13,63 | 14,05 | 12,85 |
| Потребление воды на собственные нужды, тыс.м3 в т.ч: | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс.м3 | 92,86 | 93,30 | 92,26 |
| Отпуск тепловой энергии (ГВС), Гкал | 6 125 | 6 154 | 6 067 |
| БМК №4 п. Введенский |  |  |  |
| Подпитка тепловой сети, тыс.м3 в т.ч: | 4,46 | 5,55 | 4,19 |
| - нормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| - сверхнормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 2,88 | 3,97 | 2,61 |
| Потребление воды на собственные нужды, тыс.м3 в т.ч: | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс.м3 | 9,92 | 9,82 | 6,09 |
| Отпуск тепловой энергии (ГВС), Гкал | 654 | 648 | 401 |
| Котельная № 3 п. Нагорный (г. Покров) |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс.м3 | 58,13 | 63,29 | 56,92 |
| Отпуск тепловой энергии (ГВС), Гкал | 3 834 | 4 175 | 3 743 |

# 1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

## 1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Объем потребления топлива котельными муниципального образования город Покров Петушинского районапредставлен в таблице 1.8.1. На всех отопительных котельных муниципального образования в качестве основного топлива используется природный газ.

Таблица 1.8.1 – Объем потребления топлива котельными муниципального образованиягород Покров Петушинского района

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Вид топлива | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 89 086 | 95 354 | 88 598 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 163,40 | 162,93 | 162,71 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 14 557 | 15 536 | 14 416 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 | 12 441 | 13 285 | 12 247 |
| Котельная № 1 |  |  |  |
| Вид топлива | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 51 128 | 54 501 | 51 395 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 166,50 | 166,40 | 166,08 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 8 513 | 9 068 | 8 536 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 | 7 276 | 7 754 | 7 251 |
| Котельная № 2 |  |  |  |
| Вид топлива | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 32 255 | 34 228 | 32 124 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 159,70 | 158,00 | 157,90 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 5 151 | 5 409 | 5 072 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 | 4 401 | 4 625 | 4 309 |
| БМК №4 п. Введенский |  |  |  |
| Вид топлива | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 5 703 | 6 625 | 5 080 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 156,60 | 159,93 | 159,03 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 893 | 1 060 | 808 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 | 764 | 906 | 686 |

## 1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 07.10.2022 № 1026-р «Об утверждении графика перевода потребителей Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях в I квартале 2023 года» отопительные котельные города Покрова в графике перевода отсутствуют.

# 1.9 Надежность теплоснабжения муниципального образования.

## 1.9.1 Описание показателей, определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии

Показателями, характеризующими надежность являются:

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние — это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений.

В таблице 1.9.1.1 приведены данные по надежности систем теплоснабжения.

В таблице 1.9.1.2 приведены данные по готовности теплоснабжающей организации Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз».

Расчет показателей надежности систем теплоснабжения приведен в главе 11 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Таблица 1.9.1.1 – Показатели надежности систем теплоснабжения муниципального образования

| Источник теплоснабжения (наименование котельной, ТЭЦ) | Показатель надежности электроснабжения источника тепловой энергии | Показатель надежности водоснабжения источника тепловой энергии | Показатель надежности топливоснабжения источника тепловой энергии | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель бесперебойного теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество вводов, шт. | Резервный источник питания, марка (кВт) | Резервный источник водоснабжения, есть/нет; указать какой | Основное топливо | Резервное топливо | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузки потребителей, Гкал/ч | в т.ч. подлежащих резервированию потребителей (потребители I-ой категории), Гкал/ч | Процент износа основного энергетического оборудования, % | Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации (в двухтрубном исчислении), км | Протяженность ветхих, подлежащих замене тепловых сетей, находящихся в эксплуатации (в двухтрубном исчислении), км | Количество отказов в тепловых сетях за 2022 г. приведших к вынужденному отключению участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям nотк, шт. | Количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения, шт. | Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения в 2022 году, шт. |
|  |  |  |  | вид топлива | вид топлива | нормативный запас топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Котельная №1 | 2 | Передвижная дизельгенераторная установка АД-100-Т400-1РП (100 кВт) - 1шт. | нет | Природный газ | - | - | 16,56 | 14,212 | 0,989 | 70 | 22,125 | 14,160 | 10 | 135 | 0 |
| Котельная №2 | 2 |  | нет | Природный газ | - | - | 10,107 | 10,599 | 0,299 | 75 | 7,747 | 4,803 | 7 | 49 | 0 |
| Котельная №3 | 2 |  | нет | Природный газ | - | - | 16,22 | 10,591 | 0,086 | 65 | 12,259 | 7,968 | 8 | 55 | 0 |
| БМК №4 (п. Введенский) | 1 |  | нет | Природный газ | - | - | 2,4 | 1,736 | 0,052 | 0 | 3,797 | 2,544 | 2 | 35 | 0 |

Таблица 1.9.1.2 – Данные по готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения

| Наименование теплоснабжающей организации | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (запас) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.) | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (АИЭ) для ведения аварийно-восстановительных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическая численность персонала, шт. | Численность в соответствии с нормами, шт. | Фактическое наличие, шт. | Нормативное количество, шт. | Фактическое наличие, шт. | Нормативное количество, шт. | Фактическое наличие источников (в единицах мощности), кВт | Потребность в источниках (в единицах мощности), кВт |
| Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» | 196 | 235 | 23 | 23 | Комплектование ведется в установленном порядке согласно плану закупок | 100 | 100 |

## 1.9.2 Частота отключений потребителей

Информация о фактической частоте отключений потребителей приведена в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2 – Фактические показатели интенсивности отключения потребителей

| Наименование системы теплоснабжения | Фактическая интенсивность отказов по итогам 2022 года, 1/м | Расчетная интенсивность отказов системы, 1/м |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 0,000451977 | 0,00815830 |
| Котельная № 2 | 0,000903576 | 0,00458851 |
| БМК №4 п. Введенский | 0,000652582 | 0,00071974 |
| Котельная № 3 пос. Нагорный | 0,000526732 | 0,00370118 |

## 1.9.3Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Информация о фактической частоте отключений потребителей приведена в таблице 1.9.3.

Таблица 1.9.3 – Фактические показатели интенсивности отключения потребителей

| Наименование системы теплоснабжения | Фактический поток отказов по итогам 2022 года, 1/(м*ч) | Расчетный поток отказов системы, 1/(м*ч) |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 0,000000089 | 0,000271009 |
| Котельная № 2 | 0,000000178 | 0,000146212 |
| БМК №4 п. Введенский | 0,000000128 | 0,000029404 |
| Котельная № 3 пос. Нагорный | 0,000000104 | 0,00015592 |

## 1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Карты-схемы тепловых сетей с указанием зон ненормативной надежности приведены на рисунках далее.

Рисунок 1.9.4.1 – Карта-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжениякотельной №1

Рисунок 1.9.4.2 – Карта-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжениякотельной №2 и котельной №3

Рисунок 1.9.4.3 – Карта-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабженияБМК №4

## 1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 3 года на территории муниципального образования город Покров Петушинского районане зафиксированы.

## 1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.

Информация о фактическом и расчетном времени восстановления теплоснабжения потребителей, представлена в таблице 1.9.6.

Таблица 1.9.6 – Время восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

| Наименование системы теплоснабжения | Фактическая средняя продолжительность устранения аварийной ситуации, ч. | Расчетная средняя продолжительность устранения аварийной ситуации, ч. |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 5 | 6,37 |
| Котельная № 2 | 4 | 6,1 |
| БМК №4 п. Введенский | 6 | 5,71 |
| Котельная № 3 пос. Нагорный | 4 | 6,75 |

Анализ показывает, что фактическое время восстановления теплоснабжения потребителей превышает расчетные значения в зоне централизованного теплоснабжения БМК №4 пос. Введенский.

# 1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования

Сведения по размещению документации о деятельности теплоснабжающей организации, представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1 – Сведения по размещению документации о деятельности теплоснабжающих организаций за 2022 год

| № п/п | Наименование | Размещение документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» | http://ri.eias.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=2589&razdel=Fact&sphere=TS&year=2022 |

Таблица 1.10.2 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Владимиртеплогаз» Петушинский муниципальный район за 2022 год

| № п/п | Статьи расходов | Факт 2022, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Петушинский муниципальный район |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | 589 867,98 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | 584 002,82 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 25 712,12 |
| 2.2 | Расходы на топливо | 275 300,72 |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 55 786,32 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 12 853,64 |
| 2.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | 652,29 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 66 171,43 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 20 049,63 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 41 578,37 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 12 427,06 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | 26 659,36 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 1 377,97 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | 16 132,84 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | 4 077,67 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | 9 088,52 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы | 20 238,57 |
| 2.14 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | 9 062,51 |
| 2.14.1 | Услуги регулируемых организаций | 4 821,22 |
| 2.14.2 | Налоги и прочие обязательные платежи | 4 241,30 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | 5 865,17 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | 13 759,79 |

Технико-экономические показатели работы источников тепловой энергии муниципального образования город Покров Петушинского районаВладимирской областипредставлены в таблице1.10.3.

Таблица 1.10.3 – Технико-экономические показатели котельных муниципального образования (по итогам 2022 г.)

| Наименование показателя | Удельн. расход топлива, кг у.т./Гкал | Удельн. расход эл.энергии, кВт*ч/Гкал | Удельн. расход воды, м3/Гкал | Годовое потр. газа, тыс.м3 | Годовое потр. эл.энергии, тыс.кВт*ч | Годовое потр. воды, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Котельная № 1 | 166,08 | 25,18 | 0,578 | 7 251,00 | 1 294,30 | 29,692 |
| Котельная № 2 | 157,90 | 23,15 | 0,538 | 4 309,25 | 743,57 | 17,282 |
| БМК №4 п. Введенский | 159,03 | 29,72 | 0,880 | 686,31 | 150,95 | 4,470 |

# 1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения муниципального образования

## 1.11.1 Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающей организации муниципального образования город Покров Петушинского района Владимирской области

Утвержденные тарифы на 2019-2023 гг. для потребителеймуниципального образования город Покров Петушинского районапредставлены в таблице1.11.1.

По состоянию базового периода актуализации схемы теплоснабжения (2023 год), в отношении теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз» установлены тарифы на тепловую энергию на основании постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 24.11.2022 № 39/364.

Таблица 1.11.1 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям по системам теплоснабжения муниципального образованиягород Покров Петушинского района

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период тарифного регулирования | Тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учёта НДС) |
|  | одноставочный, руб./Гкал | 01.01.2019-30.06.2019 | 2 320,17 |
|  |  | 01.07.2019-31.12.2019 | 2 449,82 |
|  |  | 01.01.2020-30.06.2020 | 2 449,82 |
|  |  | 01.07.2020-31.12.2020 | 2 587,00 |
|  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 2 587,00 |
|  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 2 601,68 |
|  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 2 601,68 |
|  |  | 01.07.2022-30.11.2022 | 2 685,50 |
|  |  | 01.12.2022-31.12.2023 | 2 821,16 |
|  | Население (тарифы указываются с учётом НДС) |
|  | одноставочный, руб./Гкал | 01.01.2019-30.06.2019 | 2 784,20 |
|  |  | 01.07.2019-31.12.2019 | 2 939,78 |
|  |  | 01.01.2020-30.06.2020 | 2 939,78 |
|  |  | 01.07.2020-31.12.2020 | 3 104,40 |
|  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 3 104,40 |
|  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 3 122,02 |
|  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 3 122,02 |
|  |  | 01.07.2022-30.11.2022 | 3 222,60 |
|  |  | 01.12.2022-31.12.2023 | 3 385,39 |

## 1.11.2 Структура цен (тарифов) теплоснабжающих организаций, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура себестоимости производства и передачи тепловой энергии по теплоснабжающей организации, осуществляющей деятельность на территории Петушинского района (в том числе в границах территории города Покров) представлена в таблице ниже (данные на 2023 год).

Таблица 1.11.2 – Структура необходимой валовой выручки ООО «Владимиртеплогаз» Петушинский район

| № п/п | Статьи расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год |
| 1 | Операционные расходы: | 158 185,74 |
| 1.1. | Сырье и материалы | 1 215,74 |
| 1.2. | Ремонт основных средств | 8 747,49 |
| 1.3. | Оплата труда | 121 049,06 |
| 1.4. | Работы и услуги производственного характера | 783,56 |
| 1.5. | Иные работы и услуги | 19 287,29 |
| 1.6. | Служебные командировки | 14,96 |
| 1.7. | Обучение персонала | 199,35 |
| 1.8. | Лизинговый платеж, арендная плата | 1 139,11 |
| 1.9. | Другие расходы | 5 749,18 |
| 2 | Неподконтрольные расходы: | 78 674,62 |
| 2.1. | Услуги регулируемых организаций | 6 377,80 |
| 2.2. | Налоги, сборы и другие обязательные платежи | 3 908,90 |
| 2.3. | Концессионная плата | 2 000,00 |
| 2.4. | Аренда (производственные объекты) | 516,44 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | 10 532,78 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды | 36 556,81 |
| 2.7. | Амортизация | 15 240,86 |
| 2.8. | Налог на прибыль | 3 541,03 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов: | 410 504,35 |
| 3.1. | Топливо | 308 203,47 |
| 3.2. | Электроэнергия | 62 670,10 |
| 3.3. | Вода | 11 741,33 |
| 3.4. | Покупка тепловой энергии | 27 889,45 |
| 4 | Необоснованные расходы | -3 723,88 |
| 5 | Экономия средств (источник финансирования ИП) | 1 200,12 |
| 6 | Корректировка необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования | 4 170,89 |
| 7 | Прибыль, всего | 29 428,68 |
| 7.1. | Нормативная прибыль | 14 164,12 |
| 7.2. | Расчётная предпринимательская прибыль | 15 264,56 |
| 8 | Необходимая валовая выручка | 678 440,52 |

## 1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

По данным, полученным от теплоснабжающей организации, плата за подключение к системе теплоснабжения на территории муниципального образования не установлена.

## 1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

По данным, полученным от теплоснабжающей организации плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.

# 1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования

## 1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.

Информация по существующим проблемам организации качественного теплоснабжения по источникам теплоснабжения городаПокров Петушинского района представлена в таблице 1.12.1.

Таблица 1.12.1 – Информация о технических недостатках источников теплоснабжения городПокров Петушинского района

| Наименование источника | Техническое описание |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | - износ основного и вспомогательного оборудования котельной; - износ газового оборудования и горелочных устройств; - устаревшая автоматика котельной; - износ насосного оборудования; - износ теплообменного оборудования. |
| Котельная № 2 | - износ основного и вспомогательного оборудования котельной; - износ газового оборудования и горелочных устройств; - устаревшая автоматика котельной; - износ теплообменного оборудования. |
| БМК №4 п. Введенский | отсутствуют |

## 1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения муниципального образования.

Причины, приводящие к снижению надежности теплоснабжения, включают в себя:

- износ тепловых сетей обуславливает снижение показателей по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей централизованных систем теплоснабжения города Покров.

## 1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Сдерживающим фактором развития систем теплоснабжения на территории поселений является:

- отсутствие объема финансовых средств, необходимых на капитальный ремонт, реконструкцию и (или) модернизацию теплоэнергетических установок.

## 1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы, связанные с доставкой, транспортировкой, складированием, надежным и эффективным снабжением топливом действующих источников тепловой энергии централизованных систем теплоснабжения отсутствуют.

## 1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

По данным, полученным от теплоснабжающей организации предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения нет.

# Глава 2.Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

## 2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Фактически сложившийся уровень реализации тепловой энергии на цели теплоснабжения по муниципальному образованию город Покров Петушинского района приведен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Данные базового уровня потребления тепловой энергии в 2020-2022гг.

| Наименование котельной | Объем реализации тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Котельная № 1 | 33 508 | 35 161 | 33 790 |
| Котельная № 2 | 23 850 | 24 655 | 23 026 |
| БМК №4 п. Введенский | 4 201 | 4 759 | 3 620 |
| Котельная № 3 п. Нагорный (г. Покров) | 23 400 | 24 000 | 22 452 |

## 2.2Прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

По данным администрации жилищный фонд города Покров на 01.01.2023 г. составил 360,80 тыс. кв.м общей площади (таблица 2.2.1).

Таблица 2.2.1 – Распределение жилищного фонда

| № | Принадлежность жилищного фонда | по состоянию на 01.01.2022 г. | по состоянию на01.01.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь. тыс.кв.м | Кол-во, шт. | Площадь. тыс.кв.м | Кол-во, шт. |
| 1. | Жилые дома (индивидуально-определенных зданий) | 64,3 | 1534 | 64,3 | 1534 |
| 2. | Многоквартирные дома | 292,61 | 118 | 294,2 | 119 |
| 3. | Дома блокированной застройки | 2,3 | 24 | 2,3 | 24 |
|  | Всего: | 359,21 | 1676 | 360,80 | 1677 |

Информация о движении жилищного фонда за период 2021-2022 гг. представлена в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 – Движение жилищного фонда муниципального образования

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | 360,2 | 359,2 |
| Прибыло общей площади за год (новое строительство) |  | 0 | 1,604 |
| Выбыло общей площади за год |  | 0,805 | 0 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года |  | 359,2 | 360,8 |

В таблице 2.2.3 представлена информация по оборудованию жилищного фонда муниципального образования город Покров системами отопления и горячего водоснабжения.

Таблица 2.2.3 – Обеспечение жилищного фонда коммунальными ресурсами

| Наименование показателей | Всего | Оборудованных отоплением | в т.ч. централи-зованным | Оборудованных горячим водоснабжением | в т.ч. централи-зованным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс м2 | 360,8 | 346,7 | 301,8 | 310,9 | 284,7 |
| в том числе в многоквартирных домах | 294,2 | 294,2 | 286,3 | 294,2 | 284,7 |

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования, в настоящее времясредняя жилищная обеспеченность в городе составляет20,6 кв. м общей площади на 1 человека.

На расчетный срок, с учетом возможных темпов нового строительства, а также структуры жилищного фонда по типам жилья принимается норма средней жилой обеспеченности 30 кв. м общей площади на человека.

В таблице 2.2.4 приводится укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий на расчетный срок проекта.

Таблица 2.2.4 – Укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | тыс. чел. | 16,5 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв.м общ.пл. на 1 чел. | 30 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд | тыс. кв. м общ. пл. | 495,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2005г.) | тыс. кв. м общ. пл. | 323,8 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | -,,- | 13,8 (4%) |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищныйфонд | -,,- | 310,0 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства, всего в том числе: -многоэтажная застройка -малоэтажная застройка | тыс. кв. м общ. пл | 185,0 / 100% 97,0 / 52% 88,0 / 48% |

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения города, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 16,5 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади по городу составит 495,0 тыс.кв м общей площади.Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока (2030г.) 
310,0 тыс.кв.м (с учетом убыли жилищного фонда, связанного с ликвидацией ветхого фонда, приспособлением первых этажей жилых домов под соцкультбыт, переселением граждан из общежитий, объемами выборочной реконструкции в центральных кварталах).

Соотношение усадебной и капитальной застройки в новом строительстве определилось исходя из планировочных соображений, территориальных возможностей, современных тенденций в строительстве и спросе.

Согласно Генеральному плану, предусматривается строительство трех типов жилья:

- многоэтажный секционный жилищный фонд 4-5 этажей, размещаемый на свободных территориях южной и северо-восточной площадках;

- малоэтажный жилищный фонд (2-3 этажа), предлагаемый к размещению на северо-восточной площадке;

- индивидуальная усадебная застройка – 1-2 этажные жилые дома с приусадебными участками по 10-12 соток, располагаемые на северо-восточной площадке, а также на юго-западе города.

Таким образом, проектом определилась следующая структура нового жилищного строительства на перспективу:

- секционные многоэтажные (4-5-этажные) дома – 52 %;

- малоэтажные (2-3-этажные) дома – 17%;

- индивидуальная усадебная застройка с земельными участками 10-12 соток – 31%.

При этом средняя норма заселения на человека составит в секционной застройке от 25 кв.м общ.пл. на чел.; в индивидуальной застройке от 40 кв.м общ. пл. на чел.

Для освоения ожидаемых объемов жилищного строительства потребуется увеличить среднегодовой ввод жилищного фонда с 5,5 до 9,0 тыс.кв.м общей площади в год.

При принятой структуре нового жилищного строительства и общем увеличении объема строительства, городу требуется на расчетный срок порядка 70-100 га территорий.

Таблица 2.2.5 – Оценка новых площадок возможного размещения жилой застройки г.Покров

| Тип жилья | Тер-я площадок под застройку(га) | Плотность застройки (чел./га) | Общ.пл. (тыс. м2) | Норма жил. обесп. (м2) | Население (тыс.чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пл-ка «Юго-Запад», всего | 37 |  | 152,0 |  | 6,2 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок | 19 |  | 67,0 |  | 2,5 |
| Многоэтажная секционная (4-5 эт.) застройка | 9 | 250-280 | 55,0 | 23-25 | 2,2 |
| Индивидуальная усадебная застройка | 10 | 28-30 | 12,0 | 35-40 | 0,3 |
| За расчетный срок | 18 |  | 93,0 |  | 3,7 |
| Многоэтажная секционная (4-5 эт.) застройка | 11 | 250-280 | 68,0 | 23-25 | 2,8 |
| Малоэтажная (2-3 эт) застройка | 7 | 80-180 | 25,0 | 25-28 | 0,9 |
| Пл-ка «Северо-Восток», всего | 87 |  | 173,0 |  | 5,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок | 51 |  | 118,0 |  | 4,0 |
| Многоэтажная секционная (4-5 эт.) застройка | 7 | 250-280 | 42,0 | 23-25 | 1,7 |
| Малоэтажная (2-3 эт.) застройка | 9 | 80-180 | 32,0 | 25-28 | 1,2 |
| Индивидуальная усадебная застройка | 35 | 28-30 | 44,0 | 35-40 | 1,1 |
| За расчетный срок | 36 |  | 55,0 |  | 1,5 |
| Малоэтажная (2-3 эт.) застройка | 4 | 80-180 | 14,0 | 25-28 | 0,5 |
| Индивидуальная усадебная застройка | 32 | 28-30 | 41,0 | 35-40 | 1,0 |
| ИТОГО | 124 |  | 333,0 |  | 11,7 |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок | 70 |  | 185,0 |  | 6,5 |
| За расчетный срок | 54 |  | 148,0 |  | 5,2 |

## 2.3Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

На период действия Схемы теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского районапоказатели удельного расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжения для многоквартирных домов без установленных общедомовых приборов учета остаются без изменений и представлены в таблицах1.5.4.1 и 1.5.4.2 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

## 2.4Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Технологические присоединение к системам централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования город Покров Петушинского района на 2024 год не ожидается.

Прогноз объемов потребления тепловой энергии потребителями централизованного теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района на 2023-2030 годы представлено в разделе 2.5 Обосновывающих материалов.

## 2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В таблице 2.5.1 представлена информация об объемах потребления тепловой энергии различными группами потребителей, подключенных к централизованным системам теплоснабжениямуниципального образования город Покров Петушинского района.

По результатам расчетов в краткосрочной перспективе прироста потребления тепловой энергии не ожидается в связи с отсутствием выданных технических условий на технологическое присоединение новых объектов капитального строительства.

## 2.6Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

На территории муниципального образования город Покров Петушинского районаВладимирской области на краткосрочную перспективу не планируется создание новых тепловых районов в границах производственных зон.

Таблица 2.5.1 – Баланс тепловой энергии муниципального образования город Покров Петушинского района

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 89 086 | 95 354 | 88 598 | 77 540 | 77 855 | 77 855 | 77 855 | 77 855 | 77 855 | 77 855 | 77 855 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 2 132 | 2 297 | 2 127 | 1 838 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 86 954 | 93 057 | 86 471 | 75 702 | 76 010 | 76 010 | 76 010 | 76 010 | 76 010 | 76 010 | 76 010 |
| От источников тепловой энергии, расположенных на территории других муниципальных образований, Гкал | 23 400 | 24 000 | 22 452 | 20 132 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 25 395 | 28 482 | 26 034 | 18 274 | 18 274 | 18 274 | 18 274 | 18 274 | 18 274 | 18 274 | 18 274 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 84 959 | 88 575 | 82 888 | 77 560 | 78 487 | 78 487 | 78 487 | 78 487 | 78 487 | 78 487 | 78 487 |
| - население | 68 693 | 69 334 | 66 025 | 61 295 | 62 698 | 62 698 | 62 698 | 62 698 | 62 698 | 62 698 | 62 698 |
| - бюджетные учреждения | 11 792 | 14 201 | 11 729 | 11 790 | 10 612 | 10 612 | 10 612 | 10 612 | 10 612 | 10 612 | 10 612 |
| - прочее | 4 474 | 5 041 | 5 135 | 4 474 | 5 176 | 5 176 | 5 176 | 5 176 | 5 176 | 5 176 | 5 176 |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 51 128 | 54 501 | 51 395 | 44 442 | 45 291 | 45 291 | 45 291 | 45 291 | 45 291 | 45 291 | 45 291 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 1 244 | 1 330 | 1 254 | 1 105 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 49 884 | 53 171 | 50 141 | 43 337 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 16 377 | 18 010 | 16 350 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 33 508 | 35 161 | 33 790 | 31 484 | 32 314 | 32 314 | 32 314 | 32 314 | 32 314 | 32 314 | 32 314 |
| - население | 23 104 | 22 963 | 22 456 | 21 069 | 21 607 | 21 607 | 21 607 | 21 607 | 21 607 | 21 607 | 21 607 |
| - бюджетные учреждения | 8 489 | 10 082 | 9 349 | 8 524 | 8 805 | 8 805 | 8 805 | 8 805 | 8 805 | 8 805 | 8 805 |
| - прочее | 1 915 | 2 115 | 1 984 | 1 891 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 32 255 | 34 228 | 32 124 | 26 667 | 26 966 | 26 966 | 26 966 | 26 966 | 26 966 | 26 966 | 26 966 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 719 | 768 | 721 | 588 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 31 536 | 33 460 | 31 403 | 26 079 | 26 371 | 26 371 | 26 371 | 26 371 | 26 371 | 26 371 | 26 371 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 7 686 | 8 805 | 8 377 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 23 850 | 24 655 | 23 026 | 21 760 | 22 052 | 22 052 | 22 052 | 22 052 | 22 052 | 22 052 | 22 052 |
| - население | 20 541 | 20 902 | 19 540 | 18 392 | 18 680 | 18 680 | 18 680 | 18 680 | 18 680 | 18 680 | 18 680 |
| - бюджетные учреждения | 1 433 | 1 700 | 1 482 | 1 539 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 |
| - прочее | 1 876 | 2 053 | 2 004 | 1 829 | 1 976 | 1 976 | 1 976 | 1 976 | 1 976 | 1 976 | 1 976 |
| БМК №4 п. Введенский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 5 703 | 6 625 | 5 080 | 6 431 | 5 598 | 5 598 | 5 598 | 5 598 | 5 598 | 5 598 | 5 598 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 170 | 199 | 152 | 145 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 5 534 | 6 426 | 4 927 | 6 286 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 1 333 | 1 667 | 1 307 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 4 201 | 4 759 | 3 620 | 4 184 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 |
| - население | 2 595 | 2 601 | 2 625 | 2 672 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 |
| - бюджетные учреждения | 1 599 | 2 149 | 641 | 1 505 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| - прочее | 7 | 9 | 354 | 8 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Котельная № 3 п. Нагорный (г. Покров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От источников тепловой энергии, расположенных на территории других муниципальных образований, Гкал | 23 400 | 24 000 | 22 452 | 20 132 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 23 400 | 24 000 | 22 452 | 20 132 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 |
| - население | 22 453 | 22 867 | 21 403 | 19 164 | 19 795 | 19 795 | 19 795 | 19 795 | 19 795 | 19 795 | 19 795 |
| - бюджетные учреждения | 271 | 269 | 257 | 222 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| - прочее | 676 | 864 | 792 | 746 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Электронная модель систем теплоснабжениямуниципального образования город Покров Петушинского районаразработана на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт». Информация по объектам систем теплоснабжения, гидравлическому расчету тепловых сетей, сравнительным пьезометрическим графикам для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей представлена в разделе 1.3 Обосновывающих материалов.

## 3.1Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Отображение объектов системы теплоснабжения котельных муниципального образования город Покров Петушинского района на топографической основе поселения представлено на рисунках 1.3.1.1 – 1.3.1.4.

Общий вид электронной модели систем теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района представлено на рисунке 3.1.1.

## 3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Параллельно графическому представлению проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения:

- источники тепловой энергии;

- потребители;

- участки тепловых сетей;

- арматура, разветвления, изменения диаметра, перемычки.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были данные, предоставленные теплоснабжающей организацией, осуществляющую деятельность на территории муниципального образования.

Паспортизация объектов системы централизованного теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района, дополнительно представлены в таблице 3.2.1.

Рисунок 3.1.1 – Общий вид электронной модели систем теплоснабжения муниципального образования

город Покров Петушинского района

Таблица 3.2.1 – Паспортизация оборудования котельных г. Покров

| Наименование котельной | Адрес | Перечень установленного оборудования (с указанием марок оборудования) | Год ввода оборудования в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 г. Покров | Ул.Школьный проезд,д.№3 | Насосы: Д 320/50 , Wilo ТЗ 350-70, 1Д 315/50а , 1Д 315/50 , Wilo ТЗ 350-70, К 100-65-200, К 90/55а …. КМ 160/20 1К80-50-200 К 45/30 КМ8/18 Х 65-50-125Л-С Х 65-50-125Д-С К 90/55 ЦНСГ 13/175 | 1978 2016 2004 2007 2014 2018 1978 1978 1978 1978 2014 2016 2017 1978 |
|  |  | Теплообменники: Д325*2000 2с М10-BFM M6-MFG | 1995 1995 2004 |
| Котельная №2 г. Покров | Ул.Фейгина,д.1в | Насосы: 1Д 315/50 1Д 315/50 К 160/30 К 160/30 К 20/30 К 30/40 К 20/30 К 8/18 Х 65-50-125Л-С Х 50-32-125Д-С 2К 100-80-160 К 160/30 ЦНСГ 13/175 | 2017 2008 2007 2016 2006 2017 2014 2018 1985 |
|  |  | Теплообменники: ПП1-63 М15-БФЖ8 ПП1-53, 9-0, 7-4с КВЗ | 1987 1989 2012 |
| Введенский №4 | п.Введенский | Насосы: … Wilo IL 50/220-2,2/4 .ТОР-S 40/7 Wilo IL 40/140-2,2/2 ТОР-S 30/10 HELIX FIRST V 3602/2-5/16/E/S/400-50 Wilo IL 80/170-15/2 MHI 204 3-400/1,4301/EPDM Wilo MVI 404/PN16 | 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 |
|  |  | Теплообменники: НN№19А АО «Ридан» XGF 100-50 АО «Ридан» | 2018 2018 |

## 3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Границы муниципального образования город Покров установлены Законом Владимирской области от 13 октября 2004 г. N 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ».

В состав муниципального образования входит город Покров.

В качестве расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории муниципального образованиягород Покров.

Сетка кадастрового деления города загружена отдельным слоем в электронную модель системы теплоснабжения муниципального образованиягород Покров.

Укрупненный фрагмент сетки кадастрового деления город Покров представлен на рисунке 3.3.1.

Рисунок 3.3.1 – Сетка кадастрового деления муниципального образованиягород Покров

Отображение объектов систем теплоснабжения муниципального образования город Покров на публичной кадастровой карте представлено на рисунках 7.15.1 – 7.15.3.

## 3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактических гидравлических сопротивлений основных магистралей и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого потребителя.

Гидравлические расчеты тепловых сетей производятся непосредственно в программном комплексе ГИРК «ТеплоЭксперт». По итогам разработки электронной модели системы теплоснабжения предполагается проведение наладочных и поверочных расчетов тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Информация о результатах проведенных гидравлических расчетах представлена в таблицах далее.

Графическая часть результатов гидравлических расчетов приведена на рисунках 1.6.2.1 – 1.6.2.3 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

## 3.5Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, производится непосредственно в программном комплексе графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» с целью оптимизации протяженности участков тепловых сетей и обеспечения потребителей тепловой энергией требуемого объема.

## 3.6Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

В главе 2 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабженияпредставлены результаты расчета баланса тепловой энергии потребителей по системам централизованного теплоснабжениямуниципального образования город Покров Петушинского района.

## 3.7Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Пакет инженерных расчетов ТеплоЭксперт – «Расчет тепловых потерь» способен осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Расчет нормативного объема утечек теплоносителя произведен в программном комплексе графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» ипредставлен в разделе 1.6 Обосновывающих материалов.

## 3.8Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности произведен в программном комплексе графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» и представлен в Главе 11 Обосновывающих материалов Схемы.

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности.

Расчет позволяет рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

## 3.9Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

ГИРК «ТеплоЭксперт» позволяет осуществлять групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения в электронную модель были внесены все изменения, сделанные в период актуализации, включая перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям.

## 3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Пьезометрические графики от источников теплоснабжения до наиболее отдаленных потребителей, подключенных к котельной представлены в разделе 1.3.7 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

# Глава 4.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 4.1Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

В таблице 4.1.1, представлен баланс тепловой мощности источников теплоснабжения к концу планируемого периода, обеспечивающих теплоснабжение и тепловой нагрузки на территории муниципального образования город Покров Петушинского районаВладимирской области с учетом реализации проектов, предусмотренных Схемой теплоснабжения.

## 4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Результаты гидравлического и конструкторского расчета передачи теплоносителя для магистральных выводов тепловой сети котельных муниципального образования город Покров Петушинского района, с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией, приведены в таблице 4.2.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Текущий диаметр магистрального вывода с котельной, мм | Резерв/дефицит пропускной способности магистрального вывода, % |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 г. Покров | вывод №1 (северная и западная ветка) - 219 | -18,48 |
|  | вывод №2 (восточная ветка) - 273 | 0,0 |
|  | вывод №3 (восточная ветка) - 219 | 0,0 |
| Котельная №2 г. Покров | вывод №1 (северная ветка) - 219 | -18,48 |
|  | вывод №2 (южная ветка) - 159 | 0,0 |
| Котельная №3 пос. Нагорный (микрорайон г. Покров) | 325 | +23,08 |
| БМК №4 п. Введенский | вывод №1 (в направлении ТК-201) - 159 | +10,0 |
|  | вывод №2 (в направлении ТК-101) - 159 | +10,0 |

Таблица 4.1.1 – Баланс тепловой мощности источников теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,10 | 36,10 | 36,10 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 34,06 | 34,06 | 34,06 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,79 | 0,79 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 33,18 | 33,18 | 33,16 | 33,17 | 33,17 | 33,17 | 33,17 | 33,17 | 33,41 | 33,41 | 33,41 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 2,94 | 2,96 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| От источников тепловой энергии, расположенных на территории других муниципальных образований, Гкал/час | 9,95 | 10,07 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 39,57 | 40,12 | 39,76 | 39,76 | 39,74 | 39,74 | 39,74 | 39,74 | 39,74 | 39,74 | 39,74 |
| - отопление и вентиляция | 31,54 | 32,14 | 31,84 | 31,84 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 |
| - ГВС | 8,03 | 7,98 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 0,63 | 0,17 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 1,55 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 15,53 | 15,67 | 15,68 | 15,68 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 |
| - отопление и вентиляция | 12,90 | 13,09 | 13,11 | 13,11 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| - ГВС | 2,62 | 2,58 | 2,57 | 2,57 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 1,22 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,77 | 12,77 | 12,77 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 1,19 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 11,94 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 |
| - отопление и вентиляция | 8,91 | 9,19 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| - ГВС | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | - 0,61 | - 0,91 | - 0,91 | - 0,91 | - 0,91 | - 0,91 | - 0,91 | - 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК №4 п. Введенский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 2,15 | 2,17 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| - отопление и вентиляция | 1,94 | 1,96 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| - ГВС | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Котельная № 3 п. Нагорный (г. Покров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От источников тепловой энергии, расположенных на территории других муниципальных образований, Гкал/час | 9,95 | 10,07 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 9,95 | 10,07 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |
| - отопление и вентиляция | 7,78 | 7,90 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| - ГВС | 2,16 | 2,16 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |

## 4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Существующие системы теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района обеспечивают покрытие перспективной тепловой нагрузки потребителей. Суммарный профицит тепловой мощности системы теплоснабжения муниципального образования, на момент актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год составляет 0,48 Гкал/ч.

Информация о резервах и дефицитах тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2030 год) представлена в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Информация о резервах (дефицитах) существующих систем теплоснабжения

| Наименование котельной | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Котельная № 1 | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Котельная № 2 | -0,91 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК №4 п. Введенский | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

# Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования

## 5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения)

Схемой теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района предусматривается сохранение теплоснабжения многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения города от действующихкотельных.

Для отопления вновь строящегося многоквартирного жилого фонда и объектов общественного назначения Схемой теплоснабжения предлагается использование индивидуальных источников теплоснабжения.

Вариантом перспективного развития теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района является техническое перевооружение котельной №1 и №2 г. Покров, включающее в себязамену котлового, технологического и газового оборудования существующих котельных, а также заменуизношенных наружныхучастков тепловых сетей от котельныхдо потребителей.

Дополнительно, схемой теплоснабжения с целью вывода из эксплуатации аварийных участков тепловых сетей, предусматривается перевод на индивидуальное теплоснабжение ряда потребителей:

- перевод жилых домов №86, №88, №90, №92, №87 и №96а по ул. Пролетарская и жилого дома №98 по ул. Быкова, подключенных к котельной №1 г. Покров на индивидуальные источники теплоснабжения, с последующим выводом из эксплуатации тепловых сетей (339 м. в двухтрубном исполнении), находящихся в аварийном состоянии. Срок проведения работ – до начала отопительного сезона 2024/2025 гг. Расчетный объем сокращения потерь составляет 216,39 Гкал/год, при фактическом объеме полезного отпуска – 205,308 Гкал/год;

- перевод жилого дома №22 по ул. Больничный проезд, подключенного к котельной №1 г. Покров на индивидуальные источники теплоснабжения, с последующим выводом из эксплуатации тепловых сетей (63 м. в двухтрубном исполнении), находящихся в аварийном состоянии. Срок проведения работ – до начала отопительного сезона 2024/2025 гг. Расчетный объем сокращения потерь составляет 46,74 Гкал/год, при фактическом объеме полезного отпуска – 10,021 Гкал/год;

- перевод жилых домов №5, №7, №10, №11, №13, №14, №15 по ул. Северная и жилого дома №2 по ул. Комсомольская, подключенных к котельной №1 г. Покров на индивидуальные источники теплоснабжения, с последующим выводом из эксплуатации тепловых сетей (469 м. в двухтрубном исполнении), находящихся в аварийном состоянии. Срок проведения работ – до начала отопительного сезона 2024/2025 гг. Расчетный объем сокращения потерь составляет 302,06 Гкал/год, при фактическом объеме полезного отпуска – 201,769 Гкал/год;

Мастер-план развития системы теплоснабжения города Покров на период до 2030 года представлен на рисунке 5.1.1 и 5.1.2.

Рисунок 5.1.1 – Мастер-план развития систем централизованного теплоснабжения города Покров на период до 2030 года (зона действия котельной №1)

Рисунок 5.1.2 – Мастер-план развития систем централизованного теплоснабжения города Покров на период до 2030 года (зона действия котельной №2 и котельной №3)

## 5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Реализация указанного сценария мастер-плана позволит:

- сократить потери тепловой энергии при её передаче на -565,2 Гкал/год;

- сократить расход потребления природного газа на котельной №2 г. Покров ул. Фейгина на -0,6% от уровня базового значения;

- сократить расход потребления природного газа на котельной №1 г. Покров ул. Школьный проезд на --6% от уровня базового значения;

Годовой экономический эффект от реализации проекта составляет 3,461 млн. руб./год.

## 5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Приоритетным вариантом развития систем теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского районаявляется:

- техническое перевооружение котельной №1 и №2 г. Покров;

- замена изношенных наружных участков тепловых сетей от котельных до потребителей;

- перевод ряда потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.

Результатом реализации инвестиционных проектов является создание на территориимуниципального образования город Покров Петушинского районасовременных и энергоэффективных систем теплоснабжения, которые обеспечат надежное и качественное теплоснабжение всех потребителей при отсутствии сверхнормативного роста платы граждан за коммунальные услуги.

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом непредвиденных расходов по данным проектам на период до 2030 года составляет 327,757 млн. руб. Указанные объёмы финансовых средств являются ориентировочными и подлежат уточнению по итогам разработки проектно-сметной документации.

# Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

## 6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая нормативная утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения.

Централизованные системы теплоснабжения – закрытого типа.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования город Покров Петушинского районаприведена в таблице 1.3.11 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

## 6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Покров Петушинского района отсутствуют.

Источники тепловой энергии муниципального образования город Покров Петушинского районафункционируют по закрытой системе теплоснабжения. Перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не требуется.

## 6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В таблице 6.3.1 представлен перечень имеющихся баков аккумуляторов и прочих ёмкостей, используемых на котельных муниципального образования город Покров Петушинского района.

Таблица 6.3.1 – Сведения о наличии баков-аккумуляторов и прочих ёмкостей

| Наименование котельной | Баки аккумуляторы |
| --- | --- |
| Котельная №1 г. Покров | 1 шт. - 200 м3 |
| Котельная №2 г. Покров | − |
| БМК №4 пос. Введенский | 1 шт. - 140 м3 |

## 6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения.

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице 6.4.1.

В связи с высокой изношенностью участков тепловых сетей, осуществляется сверхнормативный расход воды на подпитку тепловых сетей.

Таблица 6.4.1 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Подпитка тепловой сети, тыс.м3 в т.ч: | 50,24 | 52,18 | 47,70 | 44,67 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 44,64 |
| - нормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| - сверхнормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 36,72 | 38,66 | 34,18 | 31,15 | 31,12 | 31,12 | 31,12 | 31,12 | 31,12 | 31,12 | 31,12 |
| Потребление воды на собственные нужды, тыс.м3 в т.ч: | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс.м3 | 243,70 | 253,83 | 237,28 | 251,48 | 237,87 | 237,87 | 237,87 | 237,87 | 237,87 | 237,87 | 237,87 |
| Отпуск тепловой энергии (ГВС), Гкал | 16 074 | 16 743 | 15 604 | 16 537 | 15 642 | 15 642 | 15 642 | 15 642 | 15 642 | 15 642 | 15 642 |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка тепловой сети, тыс.м3 в т.ч: | 29,30 | 29,72 | 27,80 | 25,66 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 |
| - нормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 |
| - сверхнормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 20,22 | 20,64 | 18,72 | 16,58 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,11 |
| Потребление воды на собственные нужды, тыс.м3 в т.ч: | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс.м3 | 82,79 | 87,43 | 82,01 | 87,68 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 |
| Отпуск тепловой энергии (ГВС), Гкал | 5 461 | 5 767 | 5 393 | 5 766 | 5 433 | 5 433 | 5 433 | 5 433 | 5 433 | 5 433 | 5 433 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка тепловой сети, тыс.м3 в т.ч: | 16,49 | 16,91 | 15,71 | 13,63 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
| - нормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| - сверхнормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 13,63 | 14,05 | 12,85 | 10,77 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 |
| Потребление воды на собственные нужды, тыс.м3 в т.ч: | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс.м3 | 92,86 | 93,30 | 92,26 | 93,62 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 |
| Отпуск тепловой энергии (ГВС), Гкал | 6 125 | 6 154 | 6 067 | 6 156 | 6 065 | 6 065 | 6 065 | 6 065 | 6 065 | 6 065 | 6 065 |
| БМК №4 п. Введенский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка тепловой сети, тыс.м3 в т.ч: | 4,46 | 5,55 | 4,19 | 5,38 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| - нормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| - сверхнормативный расход воды на производство и передачу тепловой энергии | 2,88 | 3,97 | 2,61 | 3,80 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| Потребление воды на собственные нужды, тыс.м3 в т.ч: | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс.м3 | 9,92 | 9,82 | 6,09 | 6,71 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| Отпуск тепловой энергии (ГВС), Гкал | 654 | 648 | 401 | 441 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Котельная № 3 п. Нагорный (г. Покров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс.м3 | 58,13 | 63,29 | 56,92 | 63,48 | 56,92 | 56,92 | 56,92 | 56,92 | 56,92 | 56,92 | 56,92 |
| Отпуск тепловой энергии (ГВС), Гкал | 3 834 | 4 175 | 3 743 | 4 174 | 3 743 | 3 743 | 3 743 | 3 743 | 3 743 | 3 743 | 3 743 |

## 6.5	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Информация о существующем и перспективном балансе производительности водоподготовительных установок приведена в таблице 6.5.1.

Таблица 6.5.1 – Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Производительность ВПУ, т/ч | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 |
| Расход воды на собственные нужды источника, т/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 5,98 | 6,21 | 5,68 | 5,32 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 29,01 | 30,22 | 28,25 | 29,94 | 28,33 | 28,33 | 28,33 | 28,33 | 28,33 | 28,33 | 28,33 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62 |
| Доля резерва, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| Расход воды на собственные нужды источника, т/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 3,49 | 3,54 | 3,31 | 3,06 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 9,86 | 10,41 | 9,76 | 10,44 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 |
| Доля резерва, % | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Расход воды на собственные нужды источника, т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1,96 | 2,01 | 1,87 | 1,62 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 11,05 | 11,11 | 10,98 | 11,14 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| Доля резерва, % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| БМК №4 п. Введенский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Расход воды на собственные нужды источника, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,53 | 0,66 | 0,50 | 0,64 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 1,18 | 1,17 | 0,73 | 0,80 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Доля резерва, % | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Котельная № 3 п. Нагорный (г. Покров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 6,92 | 7,53 | 6,78 | 7,56 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 |

# Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Существующие зоны децентрализованного теплоснабжения и нагрузка потребителей с индивидуальным отоплением муниципального образования город Покровсохраняются на период действия Схемы теплоснабжения.

Покрытие зоны перспективной тепловой нагрузки за пределами радиусов теплоснабжения систем централизованного теплоснабжения предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения.

Схемой теплоснабженияпредусматривается перевод на индивидуальное теплоснабжение следующих потребителей на территории муниципального образования город Покров – таблица 7.1.1.

Таблица 7.1.1 – Перечень объектов, определенных перспективной схемой теплоснабжения, по переключению домов на отопление с использованием индивидуальных источников теплоснабжения

| № п/п | Адрес | Тип здания | Суммарная тепловая нагрузка (отопление и ГВС), Гкал/ч | Год перевода на индивидуальное теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Пролетарская, д.86 | Жилой дом | 0,008771 | до начала отопительного периода 2024/2025 гг. |
| 2 | ул. Пролетарская, д.88 | Жилой дом | 0,012390 |  |
| 3 | ул. Пролетарская, д.90 | Жилой дом | 0,013719 |  |
| 4 | ул. Пролетарская, д.92 | Жилой дом | 0,011260 |  |
| 5 | ул. Пролетарская, д.87 | Жилой дом | 0,012329 |  |
| 6 | ул. Пролетарская, д.96а | Жилой дом | 0,012356 |  |
| 7 | ул. Быкова, д.98 | Жилой дом | 0,007833 |  |
| 8 | Больничный пр-д., №22 | Жилой дом | 0,001948 |  |
| 9 | ул. Северная, д.5 | Жилой дом | 0,029697 |  |
| 10 | ул. Северная, д.7 | Жилой дом | 0,029039 |  |
| 11 | ул. Северная, д.10 | Жилой дом | 0,017197 |  |
| 12 | ул. Северная, д.11 | Жилой дом | 0,027639 |  |
| 13 | ул. Северная, д.13 | Жилой дом | 0,018467 |  |
| 14 | ул. Северная, д.14 | Жилой дом | 0,030013 |  |
| 15 | ул. Северная, д.15 | Жилой дом | 0,028073 |  |
| 16 | ул. Комсомольская, д.2 | Жилой дом | 0,008687 |  |

Обоснование перевода потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения представлено в разделе 5 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования город Покров Петушинского района, отсутствуют.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

До конца расчетного периода действия Схемы теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского районаслучаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период действия Схемы теплоснабжения не планируется.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция и (или) модернизация действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования Город Покров Петушинского района, отсутствуют.

При необходимости перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от отопительныхисточников тепловой энергии.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не поступало.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке представлены в Главе 4 Обосновывающих материалов.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории муниципального образования город Покров Петушинского районаувеличение зон действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в них зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

Схемой теплоснабжения предусматривается реализации следующих проектов:

-трехэтапное техническое перевооружение котельной № 2 г. Покров ул. Фейгина, 1в, включающая в себя замену газового, котлового и технологического оборудования котельной;

- техническое перевооружение котельной № 1 г. Покров ул. Школьный проезд, д.3, включающая в себя замену газового, котлового и технологического оборудования котельной.

В таблице 7.7.1 представлены данные по объему модернизации (технического перевооружения) источников теплоснабжения.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования город Покров Петушинского района нет, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования город Покров Петушинского района отсутствуют.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На перспективу после 2030 года планируется вывод из эксплуатации котельной №3 на территории муниципального образования Нагорное (сельское поселение) Петушинского района с перераспределением тепловой нагрузки в соответствии с таблицей 7.10.1.

Таблица 7.10.1 – Перераспределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии в период после 2030 года

| Выводимый источник из эксплуатации | Фактическая тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Источник, принимающий тепловую нагрузку | Год окончания реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 п. Нагорный | 2,72 | БМК п. Нагорный | 2035 |
|  | 9,676 | БМК по ул. Герасимова г. Покров БМК по ул. Кольцевая г. Покров |  |

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки, а также ее распределение между источниками представлено в Главе 4 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки на территориях муниципального образования город Покров, где предполагается застройка, не обеспеченная тепловой мощностью централизованных источников, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем.

Таблица 7.7.1 – План-график по модернизации и техническому перевооружению источников теплоснабжения на территории муниципального образования город Покров Петушинского района

| Номер проекта | Наименование проекта | Вид работ | Стоимость реализации проекта, тыс.руб. (с НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| 1-1-3-1 | Техническое перевооружение котельной № 2 г. Покров ул. Фейгина, 1в (1 этап) | СМР |  | 65 130 |  |  |  |  |  |  | внебюджет (инвест. программа) |
| 1-1-3-2 | Техническое перевооружение котельной № 2 г. Покров ул. Фейгина, 1в (2 этап) | СМР |  |  | 42 380 |  |  |  |  |  | внебюджет (инвест. программа) |
| 1-1-3-3 | Техническое перевооружение котельной № 2 г. Покров ул. Фейгина, 1в (3 этап) | СМР |  |  |  | 47 691 |  |  |  | внебюджет (инвест. программа) |
| 1-1-3-4 | Техническое перевооружение котельной № 1 г. Покров ул. Школьный проезд, д.3 | ПСД/СМР |  |  |  |  | 10 985 | 145 945 | внебюджет (инвест. программа) |

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

На период действия Схемы теплоснабжения баланс производства и потребления тепловой мощности централизованных систем теплоснабжения сохраняется на уровне базового года.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения на расчетный период представлены в главе 4 и 6 Обосновывающих материалов соответственно.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве основного топлива на котельных муниципального образования город Покров Петушинского района используется природный газ. Природный газ является экономически выгодным по цене и эффективности.

Необходимость переводить источники тепловой энергии на другие виды топлива, в т.ч. местные отсутствует.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории муниципального образования город Покров Петушинского района отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

На территории муниципального образования город Покров Петушинского районаобеспечение потребности промышленных предприятий в паре и тепловой энергии от централизованных отопительных источников теплоснабжения не предусматривается. Обеспечение промышленных предприятий тепловой энергией осуществляется от собственных источников теплоснабжения.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Информация о границах радиусов теплоснабжения источников тепловой энергии представлена на рисунках 7.15.1 - 7.15.4.

На перспективу до 2030 года предусматривается изменение следующих радиусов теплоснабжения:

- сокращение радиуса теплоснабжения котельной №1 г. Покров в границах территорий ул. Северная, Больничный пр-д., и ул. Пролетарская в связи с переводом на индивидуальное теплоснабжения потребителей, указанных в таблице 7.1.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения (рисунок 7.15.2).

Перспективные радиусы теплоснабжения котельной №2, №3 и БМК №4 сохраняются без изменений.

Рисунок 7.15.1 – Радиусы теплоснабжения котельной №1 г. Покров (существующее положение)

Рисунок 7.15.2 – Радиусы теплоснабжения котельной №1 г. Покров (перспективное положение)

Рисунок 7.15.3 – Радиусы теплоснабжения котельной №2 г. Покров и котельной №3(существующее и перспективное положение)

Рисунок 7.15.4 – Радиусы теплоснабжения БМК №4пос. Введенский(существующее и перспективное положение)

# Глава 8.Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

Дефицит тепловой мощности на котельной №2 г. Покров будет устранен после завершения проектов по техническому перевооружению котельной, согласно плану мероприятий приведенного в Главе 7 Обосновывающих материалов.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города не планируется, поскольку на краткосрочную перспективу не планируется подключение объектов к системе централизованного теплоснабжения.

По результатам выдачи технических условий на технологическое присоединение, соответствующая информация будет представлена в Схеме теплоснабжения при её актуализации.

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время, для обеспечения надежного теплоснабжения абонентов, подключенных к тепловым сетям ООО «Владимиртеплогаз» между котельной №2 г. Покров и котельной №3 пос. Нагорный в районе МКД по ул. К.Либкнехта, д.12 и ул. Пролетарская, д.5 на тепловых сетях имеется перемычка с целью перераспределения нагрузки между котельными в случае возникновения аварийных ситуаций в границах указанных централизованных систем теплоснабжения.

Строительство дополнительных участков тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не требуется.

В соответствии с пп.31 пункта 18 Правил оценки готовности к отопительному периоду (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103) необходимость в мероприятиях по установке резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов поселка отсутствует.

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция, модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

По итогам проведенных расчетов по оценке надежности систем теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района, установлено, что системы теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района являются малонадежными.

С целью поддержания нормативной надежности теплоснабжения от рассматриваемых источников теплоснабжения на период до 2030предусматриваются работы по замене участков тепловых сетей в рамках программы капитальных ремонтови инвестиционной программы эксплуатирующей организации.

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, при необходимости перспективные приросты тепловой нагрузки на расчетный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Часть участков тепловых сетей муниципального образования город Покров Петушинского района были введены в эксплуатацию до 1991 года, в связи с чем они частично находятся в ветхом состоянии, поэтому в период до 2030 года планируется плановая замена тепловых сетей.

Проведение работ по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, планируется осуществлять, за счет средств, предусмотренных тарифом на тепловую энергию.

Перечень участков, в отношении которых планируется проведение работ по реконструкции (модернизации) представлен в таблице 8.7.1.

Таблица 8.7.1 – План-график по реконструкции тепловых сетей на территории муниципального образования город Покров Петушинского района

| Номер проекта | Наименование проекта | Вид работ | Стоимость реализации проекта, тыс. руб. (с НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 - 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| 1-2-3-1 | Реконструкция тепловых сетей отопления от жилого дома № 30 ул. Герасимова до д.11 ул. Пролетарская, ДУ 219 мм | ПСД/СМР |  | 915 | 9 346 |  | внебюджет |
| 1-2-3-2 | Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС от жилого дома № 24 ул. Герасимова до д.12 ул. Карла Либкнехта, ДУ 159 мм | ПСД/СМР |  | 407 | 4 959 |  | внебюджет |

Графическое отображение участков тепловых сетей, планируемых к реконструкции представлено на рисунке 5.1.2 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

На перспективу до 2030 года Схемой теплоснабжения строительство, реконструкция и модернизация насосных станций на территории городского поселения с централизованными системами теплоснабжения не предусматривается.

# Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

9.1Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Источники тепловой энергии муниципального образования город Покров Петушинского районафункционируют по закрытой системе теплоснабжения. Перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не требуется.

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В системах теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского районарегулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии до потребителей осуществляетсякачественным методом.Пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода не требуется в связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения на территории муниципальных образований.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Открытые системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Покров Петушинского районаотсутствуют. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Покров отсутствуют. Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Покров. Оценка экономической эффективности не приводится, т.к. мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

# Глава 10.Перспективные топливные балансы

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

В перспективе для муниципального образования город Покров Петушинского районаприродный газ сохраняется единственным используемым видом топлива на источниках теплоснабжения, что объясняется наибольшей экономической эффективностью его применения при производстве тепловой энергии.

Расчет плановых значений удельных расходов топлива на выработанную тепловую энергию проводился на основании главы V «Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» Приказа Минэнерго РФ от 20 декабря 2008 г. №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

Для расчета плановых показателей потребления топлива на объектах теплоснабжения муниципального образованиягород Покров были приняты следующие условия:

- УРУТ на выработку тепловой энергии для базового периода актуализации схемы теплоснабжения принимался в соответствии с показателями, утвержденными органом регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию;

- для расчета перспективного потребления топлива принимались значения плановой выработки тепловой энергии, приведенные в Главе 2 Обосновывающих материалов;

- перспективный удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии с существующими установленными УРУТ на выработку тепловой энергии;

- перспективный удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии на новом оборудовании принимался в соответствии с плановыми показателями деятельности концессионера согласно условиям заключенного концессионного соглашения.

Перспективное топливопотребление было рассчитано с учетом реализации мероприятий по модернизации и техническому перевооружению источников теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 10.1.1.

Таким образом, на основании данных таблицы 10.1.1 на перспективу к 2031 года предполагается:

- по результатам выполнения мероприятий по техническому перевооружениюкотельной №2 г. Покров ул. Фейгина, ожидается снижение значения удельного расхода топлива на -0,6% от базового значения.

- по результатам выполнения мероприятий по техническому перевооружениюкотельной №1 г. Покров ул. Школьный проезд, ожидается снижение значения удельного расхода топлива на -6% от базового значения.

Таблица 10.1.1. –Прогнозные значения годовых расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Вид топлива | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 89 086 | 95 354 | 88 598 | 77 540 | 77 855 | 77 855 | 77 855 | 77 855 | 77 855 | 77 855 | 77 855 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 163,40 | 162,93 | 162,71 | 163,45 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,01 | 163,01 | 163,01 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 14 557 | 15 536 | 14 416 | 12 674 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 691 | 12 691 | 12 691 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 | 12 441 | 13 285 | 12 247 | 10 855 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 870 | 10 870 | 10 870 |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 51 128 | 54 501 | 51 395 | 44 442 | 45 291 | 45 291 | 45 291 | 45 291 | 45 291 | 45 291 | 45 291 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 166,50 | 166,40 | 166,08 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 8 513 | 9 068 | 8 536 | 7 417 | 7 559 | 7 559 | 7 559 | 7 559 | 7 559 | 7 559 | 7 559 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 | 7 276 | 7 754 | 7 251 | 6 353 | 6 474 | 6 474 | 6 474 | 6 474 | 6 474 | 6 474 | 6 474 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 32 255 | 34 228 | 32 124 | 26 667 | 26 966 | 26 966 | 26 966 | 26 966 | 26 966 | 26 966 | 26 966 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 159,70 | 158,00 | 157,90 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 157,00 | 157,00 | 157,00 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 5 151 | 5 409 | 5 072 | 4 224 | 4 271 | 4 271 | 4 271 | 4 271 | 4 234 | 4 234 | 4 234 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 | 4 401 | 4 625 | 4 309 | 3 618 | 3 658 | 3 658 | 3 658 | 3 658 | 3 626 | 3 626 | 3 626 |
| БМК №4 п. Введенский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 5 703 | 6 625 | 5 080 | 6 431 | 5 598 | 5 598 | 5 598 | 5 598 | 5 598 | 5 598 | 5 598 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 156,60 | 159,93 | 159,03 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 893 | 1 060 | 808 | 1 032 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 | 764 | 906 | 686 | 884 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |

В таблице 10.1.2 приведены результаты расчета максимальных часов расходов основного вида топлива – природный газ, в отношении централизованных источников теплоснабжения.

Таблица 10.1.2 – Расчеты максимальных часовых расходов основного топлива

| Источник тепловой энергии | Период | Значения максимального расхода топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Природный газ, м3/час |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Котельная № 1 | зимний | 2212 | 2241 | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 |
|  | летний | 362 | 367 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
|  | переходной | 1287 | 1304 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 |
| Котельная № 2 | зимний | 1638 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1642 | 1642 | 1642 |
|  | летний | 407 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 407 | 407 | 407 |
|  | переходной | 1022 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1025 | 1025 | 1025 |
| БМК №4 п. Введенский | зимний | 249 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
|  | летний | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|  | переходной | 139 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных запасов топлива по источникам тепловой энергии не производились, в связи с тем, что использование резервных видов топлива не предусмотрено.

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 07.10.2022 № 1026-р «Об утверждении графика перевода потребителей Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях в I квартале 2023 года» отопительные котельные города Покров в графике перевода отсутствуют.

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для котельных города является природный газ (см. раздел 1.8.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения).

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный и сжиженный газ, электроэнергию и дрова.

Существующие источники тепловой энергии в городеПокров Петушинского района не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью. Возобновляемые источники энергии на территории города отсутствуют.

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного топлива на территории муниципального образования город Покров Петушинского районаиспользуется природный газ.

Информация о низшей теплоте сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по системам теплоснабжения представлена в таблице 10.4.1.

Таблица 10.4.1 – Установленный топливный режим котельных

| N п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. | Доля потребления в течение года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| 1 | Котельная № 1 | газ | 8 240 | 8 536 | 100 |
| 2 | Котельная № 2 | газ | 8 240 | 5 072 | 100 |
| 3 | БМК №4 п. Введенский | газ | 8 239 | 808 | 100 |

10.5 Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На территории муниципального образования город Покров Петушинского районадля централизованных источников теплоснабжения преобладающим видом топлива является природный газ(100% от объема потребления топлива).

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения на территории городаявляется природный газ.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

Приоритетным направлением развития топливного баланса муниципального образования город Покров Петушинского районаявляется сохранение природного газа как основного вида топлива котельных.

# Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

## 11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Тепловые сети муниципального образования Город Покров Петушинского района состоят из не резервируемых участков. В соответствии со СНиП 41-02-2003 минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен в соответствии с алгоритмом Приложения 9 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Интенсивность отказов каждой тепловой сети (без резервирования) принята зависимостью от срока ее эксплуатации.

Таблица 11.1.1 – Расчетные значения интенсивности и потока отказов участков тепловых сетей

| Наименование системы теплоснабжения | Интенсивность отказов системы теплоснабжения, 1/м | Поток отказов системы теплоснабжения, 1/(м*ч) |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 0,00815830 | 0,000271009 |
| Котельная № 2 | 0,00458851 | 0,000146212 |
| БМК №4 п. Введенский | 0,00071974 | 0,000029404 |
| Котельная № 3 пос. Нагорный | 0,00370118 | 0,00015592 |

По результатам проведенных расчетов установлено, что системы централизованного теплоснабжения являются малонадежными.

В настоящее время, для обеспечения надежного теплоснабжения абонентов, подключенных к тепловым сетям ООО «Владимиртеплогаз» между котельной №2 г. Покров и котельной №3 пос. Нагорный в районе МКД по ул. К.Либкнехта, д.12 и ул. Пролетарская, д.5 на тепловых сетях имеется перемычка с целью перераспределения нагрузки между котельными в случае возникновения аварийных ситуаций в границах указанных централизованных систем теплоснабжения.

Необходимость в мероприятиях по установке резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов города отсутствует.

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии напрямую зависит от времени восстановления тепловых сетей. Это значение для систем теплоснабжения соответствует требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Результаты расчета интенсивности восстановления участков тепловых сетей представлен далее в таблице.

Таблица 11.2.1 – Расчетные значения интенсивности восстановления участков тепловых сетей

| Источник тепловой энергии | Среднее время восстановления, час | Вероятность состояния ТС с отказом элемента, % | Вероятностное кол-во аварий в течение года, шт. | Значение интенсивности восстановления участков, 1/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 6,37 | 5,4 | 19 | 0,157 |
| Котельная № 2 | 6,1 | 5,79 | 10 | 0,164 |
| БМК №4 п. Введенский | 5,71 | 3,01 | 2 | 0,175 |
| Котельная № 3 пос. Нагорный | 6,75 | 10,7 | 16 | 0,148 |

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В таблицах11.3.1представлены показатели вероятности безотказной работыпотребителей для каждого источника тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования город Покров Петушинского района.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода потребителю будет обеспечена подача расчетного количества тепла.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Таблица 11.3.1 – Результаты расчета показателей надежности потребителей тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | 0,96808 |
| Котельная № 2 | 0,96558 |
| БМК №4 п. Введенский | 0,99300 |
| Котельная № 3 пос. Нагорный | 0,96339 |

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ);

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв);

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт);

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб);

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Кр);

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс);

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Котк.тс и Котк.ит);

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед);

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Кгот);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп);

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км);

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр);

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Кис).

Расчет производился на основании исходных значений, представленных в таблице 1.9.1.1 и 1.9.1.2 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения. Результаты расчетов приведены в таблице 11.3.2.

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода потребителю будет обеспечена подача расчетного количества тепла.

Результаты расчета показателей надёжности потребителей тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 11.4.1 – Расчетные значения коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителя

| Источник тепловой энергии | Значение коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителя |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | 0,999667 |
| Котельная № 2 | 0,999177 |
| БМК №4 п. Введенский | 0,999887 |
| Котельная № 3 пос. Нагорный | 0,997661 |

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Данные о расчетных объемах недоотпуска тепловой энергии на отопление потребителей на основе результатов расчёта показателей надёжности в программном комплексе ГИРК «ТеплоЭксперт» представлены в таблице ниже.

Таблица 11.5.1 – Результаты расчета недоотпуска тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Недоотпуск тепловой энергии по причине отказов, Гкал |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | 14,816 |
| Котельная № 2 | 12,935 |
| БМК №4 п. Введенский | 0,9687 |
| Котельная № 3 пос. Нагорный | 71,075 |

Таблица 11.3.2 – Показатели надежности систем теплоснабжения муниципального образования

| Источник теплоснабжения | Показатель надежности согласно приказу Минрегиона России от 26.07.2013 г. №310 | Категория готовности теплоснабжающей организации | Оценка надежности теплоисточников | Оценка надежности тепловых сетей | Общая оценка надежности систем теплоснабжения города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк.тс | Котк.ит | Кнед | Кп | Км | Ктр | Кис | Кгот |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Котельная №1 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,36 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | удовлетворительная готовность | ненадежные | малонадежные | ненадежные |
| Котельная №2 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,38 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  | ненадежные | малонадежные | ненадежные |
| Котельная №3 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,35 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  | ненадежные | малонадежные | ненадежные |
| БМК №4 (п. Введенский) | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,33 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | ненадежные | малонадежные | ненадежные |

# Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Сводная величина необходимых инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1.1.

Расчет оценки объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения выполнен при использовании:

- заключенных показателей концессионного соглашения в сфере теплоснабжения между АдминистрациейПетушинского района и ООО «Владимиртеплогаз»;

- НЦС 81-02-13-2023. Сборник №13. Наружные тепловые сети (утв. Приказом Минстроя России от 06.03.2023 г. №158/пр);

- НЦС 81-02-19-2023. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры (утв. Приказом Минстроя России от 14.03.2022 г. №183/пр).

Помимо капитальных затрат, инвестиционные затраты так же учитывают инфляционную составляющую, в соответствии с индексом-дефлятором инвестиций по данным Министерства экономического развития РФ.

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей предусматривается за счет внебюджетных источников.

Все необходимые мероприятия должны быть включены в инвестиционную, ремонтную и иные программы теплоснабжающей организации (концессионера), на основании чего капитальные затраты на осуществление необходимых мероприятий учитываются региональным регулирующим органом в составе необходимой валовой выручки предприятия.

Также частичное финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников и тепловых сетей предусматривается за счет бюджетных средств, путем включения разработанных проектов в федеральные и региональные целевые программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Таблица 12.1.1 – Сводная оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения

| № | Наименование проекта | Стоимость реализации проекта, тыс.руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2030 |
| 1 | Проекты 1 - ООО "Владимиртеплогаз" |
|  | Всего стоимость проектов | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 161 571 |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | 65 130 | 107 510 | 166 186 | 327 757 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 161 571 |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - |
|  | - Внебюджетные средства | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 161 571 |
| 1-1 | Группа проектов 1-1 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |
|  | Всего стоимость проектов | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 145 945 |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | 65 130 | 107 510 | 166 186 | 312 131 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 145 945 |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - |
|  | - Внебюджетные средства | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 145 945 |
| 1-1-3 | Подгруппа проектов 1-1-3 Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |
|  | Всего стоимость проектов | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 145 945 |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | 65 130 | 107 510 | 166 186 | 312 131 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 145 945 |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - |
|  | - Внебюджетные средства | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 145 945 |
| 1-2 | Группа проектов 1-2 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |
|  | Всего стоимость проектов | - | - | - | - | 15 626 |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 15 626 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | - | - | - | - | 15 626 |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - |
|  | - Внебюджетные средства | - | - | - | - | 15 626 |
| 1-2-3 | Подгруппа проектов 1-2-3 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |
|  | Всего стоимость проектов | - | - | - | - | 15 626 |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 15 626 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | - | - | - | - | 15 626 |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - |
|  | - Внебюджетные средства | - | - | - | - | 15 626 |

Информация о стоимости реализации в разбивке по мероприятиям представлены в Главе 7 и 8 Обосновывающих материалов.

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций.

Оценка экономического эффекта от капитальных вложений в техническое перевооружение объектов централизованных систем теплоснабжения приведена в таблице 12.3.1.

Таблица 12.3.1 – Оценка экономического эффекта от реализации мероприятий по источникам теплоснабжения

| Наименование группы проектов | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- |
|  | Наименование показателя | Значение в натуральном выражении | Значение в денежном выражении, тыс. руб./год |
| Техническое перевооружение котельной № 2 г. Покров ул. Фейгина, 1в | Сокращение объема потребления топлива (газ) | 32 | 269 |
| Техническое перевооружение котельной № 1 г. Покров ул. Школьный проезд, д.3 | Сокращение объема потребления топлива (газ) | 384 | 3 192 |

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

Информация о среднегодовых значениях тарифов теплоснабжающей организации на расчетный период действия схемы теплоснабжения при реализации проектов по реконструкции объектов теплоснабжения представлены в Главе 14 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

В связи с тем, что реализация указанных проектов предусматривается в рамках заключенного концессионного соглашения, то тарифные последствия приняты в соответствии с долгосрочными параметрами деятельности концессионера в рамках заключенного концессионного соглашения между Администрацией Петушинского района и ООО «Владимиртеплогаз».

# Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования

Индикаторы развития систем теплоснабжения разрабатываются в соответствии c пунктом 79 Постановления Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В Схеме теплоснабжения муниципального образования должны быть приведены результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа;

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа;

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

В таблице 13.1приведены индикаторы развития систем теплоснабжения ООО «Владимиртеплогаз», осуществляющих деятельность на территории города Покров Петушинского района.

Таблица 13.1 – Индикаторы развитиясистем теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района(ООО «Владимиртеплогаз»)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности производства тепловой энергии |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 162,71 | 163,45 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,01 | 163,01 | 163,01 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,14 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн)м3/м2 | 7,59 | 7,11 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения | % | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 221,17 | 221,17 | 221,28 | 221,28 | 221,28 | 221,28 | 221,28 | 221,28 | 221,28 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | отн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | отн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения | ед./км. | 0,0266 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед./Гкал | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0213 |
| 11 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет. | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | отн. | - | - | - | - | - | - | - | 0,024 | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | отн. | - | 0,363 | 0,576 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 78% | 80% |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Технико-экономические показатели по каждой системе теплоснабжения на 2024 год приведены в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1 – Технико-экономические показатели котельных муниципального образования город Покров Петушинского района(на 2024 г.)

| Наименование показателя | Удельн. расход топлива, кг у.т./Гкал | Удельн. расход эл.энергии, кВт*ч/Гкал | Удельн. расход воды, м3/Гкал | Годовое потр. газа, тыс.м3 | Годовое потр. эл.энергии, тыс.кВт*ч | Годовое потр. воды, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Котельная № 1 | 166,90 | 26,50 | 0,620 | 6 474,18 | 1 200,22 | 28,081 |
| Котельная № 2 | 158,40 | 25,60 | 0,570 | 3 658,28 | 690,32 | 15,370 |
| БМК №4 п. Введенский | 160,50 | 29,50 | 0,880 | 769,58 | 165,15 | 4,927 |

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Показатели тарифно-балансовой модели по теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз» в зоне деятельности систем теплоснабжения Петушинского района (за исключением территории поселка Вольгинский) приведены в таблице 14.2.1.

Таблица 14.2.1 – Структура необходимой валовой выручки ООО «Владимиртеплогаз» по системам теплоснабжения Петушинского района

| № п/п | Статьи расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год |
| 1 | Операционные расходы: | 158 185,74 |
| 1.1. | Сырье и материалы | 1 215,74 |
| 1.2. | Ремонт основных средств | 8 747,49 |
| 1.3. | Оплата труда | 121 049,06 |
| 1.4. | Работы и услуги производственного характера | 783,56 |
| 1.5. | Иные работы и услуги | 19 287,29 |
| 1.6. | Служебные командировки | 14,96 |
| 1.7. | Обучение персонала | 199,35 |
| 1.8. | Лизинговый платеж, арендная плата | 1 139,11 |
| 1.9. | Другие расходы | 5 749,18 |
| 2 | Неподконтрольные расходы: | 78 674,62 |
| 2.1. | Услуги регулируемых организаций | 6 377,80 |
| 2.2. | Налоги, сборы и другие обязательные платежи | 3 908,90 |
| 2.3. | Концессионная плата | 2 000,00 |
| 2.4. | Аренда (производственные объекты) | 516,44 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | 10 532,78 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды | 36 556,81 |
| 2.7. | Амортизация | 15 240,86 |
| 2.8. | Налог на прибыль | 3 541,03 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов: | 410 504,35 |
| 3.1. | Топливо | 308 203,47 |
| 3.2. | Электроэнергия | 62 670,10 |
| 3.3. | Вода | 11 741,33 |
| 3.4. | Покупка тепловой энергии | 27 889,45 |
| 4 | Необоснованные расходы | -3 723,88 |
| 5 | Экономия средств (источник финансирования ИП) | 1 200,12 |
| 6 | Корректировка необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования | 4 170,89 |
| 7 | Прибыль, всего | 29 428,68 |
| 7.1. | Нормативная прибыль | 14 164,12 |
| 7.2. | Расчётная предпринимательская прибыль | 15 264,56 |
| 8 | Необходимая валовая выручка | 0,52 |

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

По состоянию базового периода актуализации схемы теплоснабжения, в отношении теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз»установлены единые тарифы на тепловую энергиюпо системам теплоснабжения Петушинского района (за исключением территории поселка Вольгинский)на основании постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 24.11.2022 № 39/364.

Таблица 14.3.1 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям по системам теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период тарифного регулирования | Тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учёта НДС) |
|  | одноставочный, руб./Гкал | 01.01.2019-30.06.2019 | 2 320,17 |
|  |  | 01.07.2019-31.12.2019 | 2 449,82 |
|  |  | 01.01.2020-30.06.2020 | 2 449,82 |
|  |  | 01.07.2020-31.12.2020 | 2 587,00 |
|  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 2 587,00 |
|  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 2 601,68 |
|  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 2 601,68 |
|  |  | 01.07.2022-30.11.2022 | 2 685,50 |
|  |  | 01.12.2022-31.12.2023 | 2 821,16 |
|  | Население (тарифы указываются с учётом НДС) |
|  | одноставочный, руб./Гкал | 01.01.2019-30.06.2019 | 2 784,20 |
|  |  | 01.07.2019-31.12.2019 | 2 939,78 |
|  |  | 01.01.2020-30.06.2020 | 2 939,78 |
|  |  | 01.07.2020-31.12.2020 | 3 104,40 |
|  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 3 104,40 |
|  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 3 122,02 |
|  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 3 122,02 |
|  |  | 01.07.2022-30.11.2022 | 3 222,60 |
|  |  | 01.12.2022-31.12.2023 | 3 385,39 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей на очередной долгосрочный период тарифного регулирования 2024-2028 гг. будут представлены при актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования в 2024 году, по итогам их установления Министерством государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области в конце 2023 года в отношении теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз».

# Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Исходя из определения на территории муниципального образования город Покров Петушинского района теплоснабжающими организациями являются:

- ООО «Владимиртеплогаз» (ИНН 3310003494; ОГРН 1023302553064).

Реестр систем, теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 15.1.1.

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 15.2.1.

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Таблица 15.1.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров Петушинского района |
| 1 | 1 | Котельная №1 | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник | Отсутствуют | Не требуется |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
| 2 | 2 | Котельная №2 | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник | Отсутствуют | Не требуется |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
| 3 | 3 | Котельная №3 п. Нагорный | ООО «Владимиртеплогаз» | Тепловые сети | Отсутствуют | Не требуется |
| 4 | 4 | БМК №4 п. Введенский | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник | Отсутствуют | Не требуется |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |

Таблица 15.2.1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование ЕТО | Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров Петушинского района |
| ЕТО-1 ООО «Владимиртеплогаз» | 1 | 1 | Котельная №1 | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  | 2 | 2 | Котельная №2 | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  | 3 | 3 | Котельная №3 п. Нагорный | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник (на территории МО Нагорное) |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  | 4 | 4 | БМК №4 п. Введенский | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |

Таблица 15.3.1 – Критерии определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

| Единая теплоснабжающая организация (наименование) | Код зоны деятельности ЕТО | Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации | Изменения в границах утвержденных технологических зон действия |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» | 1, 2, 3, 4 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО | Без изменений |

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации определяется решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования.

В случае, если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Сбор заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в рамках актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования в 2023 году не производился по причине сохранения действующей утвержденной ЕТО на территории муниципального образования.

15.5Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На рисунках 15.5.1 представлена информация о границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации на территориимуниципального образования город Покров Петушинского района.

Зона действия источников тепловой энергии совпадает с зонами действия систем теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций могут быть изменены в дальнейшем в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Рисунок 15.5.1 – Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования город Покров Петушинского района

# Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Обобщённые данные этого реестра по зонам деятельности ЕТО, группам и подгруппам проектов приведены в Главе 12 Обосновывающих материалов.

В реестрах присутствует шифр проектов типа A-B-C-D, где

A – номер зоны деятельности ЕТО;

B – номер группы проектов;

C – номер подгруппы проектов;

D – порядковый номер проекта в составе ЕТО.

Подробная расшифровка представлена в таблице ниже (таблица 16.1).

Таблица 16.1 – Расшифровка шифра мероприятий

| Зона деятельность ЕТО | Номер группы проектов | Номер подгруппы проектов | Порядковый номер проекта в составе ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» | 1 | перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 1 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 2 |  |  |  | 2 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 3 |  |  |  | 3 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 4 |  |  |  | 4 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 5 |  | 2 | перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 1 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |
| 6 |  |  |  | 2 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |
| 7 |  |  |  | 3 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |
| 8 |  |  |  | 4 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |
| 9 |  | 3 | перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения | 5 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |
| 10 |  |  |  | 6 | Строительство и реконструкция насосных станций |  |
| 11 |  |  |  | 7 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |
| 12 |  | 4 | перечень мероприятий по капитальному ремонту источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них | 1 | Капитальный ремонт |  |

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

До конца расчетного периода (2030 года) запланированы мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии, приведенные в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии город Покров

| Номер проекта | Наименование проекта | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| 1-1-3-1 | Техническое перевооружение котельной № 2 г. Покров ул. Фейгина, 1в (1 этап) | 2024 |
| 1-1-3-2 | Техническое перевооружение котельной № 2 г. Покров ул. Фейгина, 1в (2 этап) | 2025 |
| 1-1-3-3 | Техническое перевооружение котельной № 2 г. Покров ул. Фейгина, 1в (3 этап) | 2026 - 2027 |
| 1-1-3-4 | Техническое перевооружение котельной № 1 г. Покров ул. Школьный проезд, д.3 | - 2030 |

16.2Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, приведенные в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по реконструкциитепловых сетей и сооружений на них город Покров

| Номер проекта | Наименование проекта | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| 1-2-3-1 | Реконструкция тепловых сетей отопления от жилого дома № 30 ул. Герасимова до д.11 ул. Пролетарская, ДУ 219 мм | 2028 - 2029 |
| 1-2-3-2 | Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС от жилого дома № 24 ул. Герасимова до д.12 ул. Карла Либкнехта, ДУ 159 мм | - 2029 |

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы горячего водоснабжения, не запланировано.

Открытые системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Покров Петушинского района отсутствуют.

# Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Информация о замечаниях и предложениях, поступивших при актуализации схемы теплоснабжения приведена в таблице 17.1 столбец 3.

Таблица 17.1 – Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

| № п/п | Основание | Перечень замечаний и предложений | Ответ разработчика проекта схемы теплоснабжения или администрации | Реестр изменений, внесенных в документацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- |

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Ответы разработчика проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения представлены в таблице 17.1 столбец 4.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Информация об учтенных замечаниях и предложениях, а также реестр изменений, внесенных в разделы «Схемы теплоснабжения» и разделы «Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения» приведены в таблице 17.1 столбец 5.

# Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

В таблице 18.1 представлена сводная информация по изменениям, выполненных в рамках актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района.

Таблица 18.1 – Сводный том изменений по Схеме теплоснабжения

| Наименование раздела | Описание изменений, выполненных при доработке и актуализации Схемы теплоснабжения |
| --- | --- |
| Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения |
| Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" | В Главу 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения «Существующие положение…» внесены следующие изменения: дополнен информацией в части карт-схем тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения; зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения; актуализированы тепловые нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии; по итогам базового периода актуализированы технико-экономические показатели теплоснабжающей организации за 2022 год; внесены актуальные сведения, в части тарифов в сфере теплоснабжения; доработана графическая часть схем тепловых сетей от источников тепловой энергии по итогам реализации инвестиционных мероприятий по замене участков тепловых сетей за 2021-2022 гг. |
| Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" | Актуализирована информация по потреблению тепловой энергии с учетом установления тарифов теплоснабжающей организации на 2023 год и планов на 2024 год. |
| Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | В рамках проведения работ по актуализации «Схемы теплоснабжения» была актуализирована электронная модель системы теплоснабжения в части зон действия источников тепловой энергии, эксплуатируемых на территории города по состоянию на 2 квартал 2023 года. |
| Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Скорректированы балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей по состоянию на II квартал 2023 года. |
| Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | При проведении работ по актуализации «Схемы теплоснабжения» Глава 5 дополнена графической частью мастер-плана развития системы теплоснабжения. Перспективным направлениями развития систем теплоснабжения муниципального образования город Покров является техническое перевооружение котельной №1 и №2 г. Покров; замена изношенных наружных участков тепловых сетей от котельных до потребителей;перевод ряда потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения. |
| Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" | Произведена корректировка в части актуализации информации балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей с учетом фактических значений 2022 года и плановых показателей 2023 и 2024 гг. |
| Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" | Актуализирована информация в соответствии с корректировкой планируемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения муниципального образования город Покров. Уточнена величина объема капитальных затрат и период реализации инвестиционных мероприятий. |
| Глава 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей" | Актуализирована информация в соответствии с корректировкой планируемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения муниципального образования город Покров. Уточнена величина объема капитальных затрат на реализацию проектов в рамках действующих тарифов на тепловую энергию. Глава дополнена информацией согласно пп.31 пункта 18 Правил оценки готовности к отопительному периоду (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103). |
| Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения " | Системы теплоснабжения муниципального образования город Покров закрытого типа. Реализация мероприятий по переводу систем теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. При актуализации Схемы теплоснабжения учтены положения Постановления Правительства РФ от 31 мая 2022 г. N 997 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154". |
| Глава 10 "Перспективные топливные балансы" | Глава скорректирована в части фактических топливных балансов по итогам деятельности теплоснабжающей организации в 2022 году и плановых показателей 2023 и 2024 гг. |
| Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения " | Глава актуализирована результатами расчета показателей надежности системы теплоснабжения города Покров согласно методическим рекомендациям, утвержденных приказом Минрегиона России от 26.07.2013 г. №310. |
| Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" | Глава скорректирована с учетом уточнения предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей (скорректированные Глава 7, Глава 8 Обосновывающих материалов). |
| Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | Произведена актуализация плановых значений индикаторов развития систем теплоснабжения, с учетом реализации мероприятий, предлагаемых в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения. |
| Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия" | Глава скорректирована с учетом утвержденных долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования город Покров на 2023 год. |
| Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" | При актуализации «Схемы теплоснабжения» изменений в части единой теплоснабжающей организации и её зон действия на территории муниципального образования не вносилось. |
| Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" | Глава скорректирована с учетом актуализированных предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей. |
| Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения |
| Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения" | Актуализирована информация по потреблению тепловой энергии с учетом установления тарифов теплоснабжающей организации на 2023 год и плановых значений на 2024 год. |
| Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Скорректированы балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей по состоянию на II квартал 2023 года. |
| Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя" | Произведена корректировка в части актуализации балансов теплоносителя с учетом фактических значений 2022 года и плановых показателей 2023 и 2024 гг. |
| Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | При проведении работ по актуализации Схемы теплоснабжения Раздел 4 дополнен графической частью мастер-плана развития системы теплоснабжения. Перспективным направлениями развития систем теплоснабжения муниципального образования город Покров является техническое перевооружение котельной №1 и №2 г. Покров; замена изношенных наружных участков тепловых сетей от котельных до потребителей; перевод ряда потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения. |
| Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" | Актуализирована информация в соответствии с корректировкой планируемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения муниципального образования город Покров. Уточнена величина объема капитальных затрат и период реализации инвестиционных мероприятий. |
| Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей" | Актуализирована информация в соответствии с корректировкой планируемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения муниципального образования город Покров. Уточнена величина объема капитальных затрат на реализацию проектов в рамках действующих тарифов на тепловую энергию. Раздел дополнен информацией согласно пп.31 пункта 18 Правил оценки готовности к отопительному периоду (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103). |
| Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения" | Системы теплоснабжения муниципального образования город Покров закрытого типа. Реализация мероприятий по переводу систем теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. При актуализации Схемы теплоснабжения учтены положения Постановления Правительства РФ от 31 мая 2022 г. N 997 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154". |
| Раздел 8 "Перспективные топливные балансы" | Раздел скорректирован в части фактических топливных балансов по итогам деятельности теплоснабжающей организации в 2022 году и плановых показателей 2023 и 2024 гг. |
| Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" | Раздел скорректирован с учетом уточнения предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей (скорректированный Раздел 5, 6 и 7 Схемы). |
| Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)" | При актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования город Покров до 2030 года» изменения в части единой теплоснабжающей организации и её зон действия на территории муниципального образования не вносились. |
| Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" | В раздел внесены изменения в соответствии с корректировкой состава и сроков реализации мероприятий, предлагаемых в Разделе 5 и 6 Схемы теплоснабжения. |
| Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" | При актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования город Покров до 2030 года» по состоянию на 2024 год изменения в данный раздел не вносились. |
| Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения" | При актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования город Покров до 2030 года» по состоянию на 2024 год изменения в данный раздел не вносились. |
| Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | Значения приведенных индикаторов развития систем теплоснабжения, скорректированы с учетом мероприятий, предлагаемых в Разделе 5 и 6 Схемы теплоснабжения. |
| Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия" | Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей на очередного долгосрочный период тарифного регулирования 2024-2028 гг. будут представлены при актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования в 2024 году, по итогам их установления Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области в конце 2023 года в отношении теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз». |

Информация о мероприятиях по развитию систем теплоснабжения, выполненных на территории муниципального образования город Покров Петушинского района представлена в таблице 18.2.

Таблица 18.2 – Информация о реализованных мероприятиях, предусмотренных Схемой теплоснабжения

| Наименование проекта | Ответственное лицо | Год реализации | Объем фактических затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация участка тепловой сети от ТК19 в районе дома № 1 по ул. Испытателей до ввода в дом №2 по ул. Испытателей г. Покров | ООО «Владимиртеплогаз» | 2019 | 2 144,95 |
| Выполнение работ по модернизации тепловых сетей, г. Покров | ООО «Владимиртеплогаз» | 2020 | 12 300,00 |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию (техническое перевооружение) котельной №2 г. Покров, ул. Фейгина д. 1в с заменой оборудования | ООО «Владимиртеплогаз» | 2021 | 1 920,00 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дымовых труб котельных в г. Покров Петушинского филиала | ООО «Владимиртеплогаз» | 2022 | 1 004,92 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту котла ДКВР-4/13 ст.№1 (зав.№7483) на котельной №2 г. Покров, ул. Фейгина, 1В | ООО «Владимиртеплогаз» | 2022 | 395,569 |